УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Чебулинский муниципальный округ

на период 2024 – 2034 годы

(актуализация по состоянию на 2026г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	9

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	12

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	13

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	13

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	13

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	14

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	14

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	35

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	37

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	39

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	46

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	46

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	46

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	48

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	49

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	50

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	50

1.2.13 Иная информация, в том числе:	50

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	55

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	55

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	55

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	59

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	60

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	81

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	82

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	82

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	88

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	89

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	90

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	95

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	95

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	97

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	98

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года	107

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	118

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	118

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	121

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	123

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	124

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	124

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	125

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	125

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	125

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	126

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	128

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	128

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	130

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	132

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	132

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	133

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	134

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	136

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	138

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	138

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	140

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	142

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	142

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	142

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	142

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	143

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	143

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	147

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	148

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	148

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	148

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	158

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	159

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	160

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	160

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	162

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	162

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	164

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	167

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	167

1.9.2 Частота отключений потребителей	168

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	170

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	171

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	171

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	171

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)	171

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	172

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	173

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	174

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	175

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	175

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	179

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	179

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	179

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	179

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	179

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	180

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	180

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	180

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	181

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	181

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	181

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	182

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	182

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, на 2025 год».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2034 года, за базовый год актуализации принять 2025 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Чебулинский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 1 организация от 31 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | производство / передача |
| 2 | Котельная №42-04 | производство / передача |
| 3 | Котельная №42-05 | производство / передача |
| 4 | Котельная №42-06 | производство / передача |
| 5 | Котельная №42-07 | производство / передача |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | производство / передача |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | производство / передача |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | производство / передача |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | производство / передача |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | производство / передача |
| 11 | Котельная №42-13 | производство / передача |
| 12 | Котельная №14 РММ | производство / передача |
| 13 | Котельная №42-15 | производство / передача |
| 14 | Котельная №42-16 | производство / передача |
| 15 | Котельная №42-17 школы | производство / передача |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | производство / передача |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | производство / передача |
| 18 | Котельная №42-20 | производство / передача |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | производство / передача |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | производство / передача |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | производство / передача |
| 22 | Котельная №42-24 | производство / передача |
| 23 | Котельная №42-25 | производство / передача |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | производство / передача |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | производство / передача |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | производство / передача |
| 27 | Котельная №42-29 | производство / передача |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | производство / передача |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | производство / передача |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | производство / передача |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Чебулинский муниципальный округ статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен одной организации. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 2 | Котельная №42-04 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 3 | Котельная №42-05 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 4 | Котельная №42-06 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 5 | Котельная №42-07 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 11 | Котельная №42-13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 12 | Котельная №14 РММ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 13 | Котельная №42-15 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 14 | Котельная №42-16 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 15 | Котельная №42-17 школы | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 18 | Котельная №42-20 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 22 | Котельная №42-24 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 23 | Котельная №42-25 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 27 | Котельная №42-29 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения в каждой зоне деятельности ЕТО изменения отсутствуют, структура и РСО не изменились.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Чебулинский муниципальный округ приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ОАО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строительная, 1К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,35 | 1 | 2015 | 0,3000 | 1,2000 | н/д | 80,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | КВр-0,35 | 1 | 2015 | 0,3000 |  | н/д | 80,0000 |  | н/д |
| 3 | КВр-0,7 | 1 | 2015 | 0,6000 |  | н/д | 82,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-04 пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, 7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Сибирь» -8М | 1 | 2018 | 1,3100 | 2,7100 | н/д | 80,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | КВр -1,16 | 1 | 2015 | 0,7000 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| 3 | КВр -1,16 | 1 | 2015 | 0,7000 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр. Южный, 20 з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16 | 1 | 2011 | 1,0000 | 4,0000 | н/д | 83,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | КВр-1,16 | 1 | 2010 | 1,0000 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| 3 | КВр-1,16 | 1 | 2011 | 1,0000 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| 4 | КВр-1,168 | 1 | 2005 | 1,0000 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сибирь 20М КВ-(к) 2,15-95 | 1 | 2010 | 1,8500 | 7,8400 | н/д | 80,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Сибирь 20М КВ-(к) 2,15-95 | 1 | 2010 | 1,8500 |  | н/д | 80,0000 |  | н/д |
| 3 | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 2002 | 1,3800 |  | н/д | 80,0000 |  | н/д |
| 4 | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 2002 | 1,3800 |  | н/д | 80,0000 |  | н/д |
| 5 | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 2010 | 1,3800 |  | н/д | 80,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-3,6 | 1 | 2021 | 3,1000 | 10,8800 | н/д | 84,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | КВм-3,6 | 1 | 2021 | 3,1000 |  | н/д | 84,0000 |  | н/д |
| 3 | КВм-3,6 | 1 | 2021 | 3,1000 |  | н/д | 84,0000 |  | н/д |
| 4 | КВм-1,86 | 1 | 2021 | 1,5800 |  | н/д | 84,0000 |  | н/д |
| Автономная котельная №42-08 д. Покровка, ул. Трактовая, д.64 помещение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2020 | 0,0340 | 0,0680 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2020 | 0,0340 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово, ул. Центральная, д 43, помещение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | 0,0340 | 0,0680 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | 0,0340 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 | 1,0320 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-300 | 1 | 2019 | 0,2580 | 0,5160 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-300 | 1 | 2019 | 0,2580 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка, ул. Советская, д. 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,2 | 1 | 2019 | 0,1720 | 0,3440 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,2 | 1 | 2019 | 0,1720 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д. 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-400 | 1 | 2019 | 0,3440 | 0,6880 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-400 | 1 | 2019 | 0,3440 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №14 РММ п. Первый, ул. Филина, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2020 | 0,1720 | 0,3440 | н/д | 88,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2020 | 0,1720 |  | н/д | 88,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-15 п. Новоивановский, ул. Трактовая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 | 1,5480 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| 3 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д. 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 | 0,2580 | н/д | 88,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 |  | н/д | 88,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-17 школы д. Михайловка, ул. Школьная, д. 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 | 0,2580 | н/д | 88,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 |  | н/д | 88,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сибирь 8М | 1 | 2018 | 0,3500 | 3,1200 | н/д | 80,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | КВР-0,81 | 1 | 2012 | 0,7000 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| 3 | КВР-1,0 | 1 | 2006 | 0,8600 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| 4 | КВР-1,0 | 1 | 2011 | 0,8600 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| 5 | Сибирь 8М | 1 | 2006 | 0,3500 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот ТР-400 | 1 | 2020 | 0,3440 | 0,6880 | н/д | 83,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот ТР-400 | 1 | 2020 | 0,3440 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот ТР-300 | 1 | 2022 | 0,2580 | 0,7740 | н/д | 83,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот ТР-300 | 1 | 2022 | 0,2580 |  | н/д | 86,0000 |  | н/д |
| 3 | Терморобот ТР-300 | 1 | 2022 | 0,2580 |  | н/д | 83,0000 |  | н/д |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка, ул. Осипова, д. 3, помещение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | 0,0340 | 0,0680 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | 0,0340 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 | 1,5480 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| 3 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | 0,2580 | 0,5160 | н/д | 87,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | 0,2580 |  | н/д | 87,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка, ул. Зеленая, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 | 1,0320 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-25 д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | 0,2580 | 0,5160 | н/д | 87,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | 0,2580 |  | н/д | 87,0000 |  | н/д |
| Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д. 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НР-18 | 1 | 1981 | 0,7000 | 1,4000 | н/д | 70,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | НР-18 | 1 | 1981 | 0,7000 |  | н/д | 70,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д. 44б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сибирь | 1 | 1964 | 0,7000 | 1,4000 | н/д | 80,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Сибирь | 1 | 1964 | 0,7000 |  | н/д | 80,0000 |  | н/д |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,1 | 1 | 2019 | 0,0860 | 0,1720 | н/д | 88,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,1 | 1 | 2019 | 0,0860 |  | н/д | 88,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 | 1,5480 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| 3 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | 0,5160 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 | 0,2580 | н/д | 88,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 |  | н/д | 88,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-31 Больничная с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 | 0,2580 | н/д | 88,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | 0,1290 |  | н/д | 88,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово, ул. Первомайская, д. 2, помещение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | 0,0340 | 0,0680 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | 0,0340 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Котельная №42-33 детского сада д. Куракова, ул. Юбилейная, д. 50б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прометей автомат КВм -180 | 1 | 2019 | 0,1550 | 0,3100 | н/д | 90,0000 | 0,0000 | н/д |
| 2 | Прометей автомат КВм -180 | 1 | 2019 | 0,1550 |  | н/д | 90,0000 |  | н/д |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное топливо - мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 78 |  | 45,4300 | 45,4300 |  |  |  |  |

Таблица Техническая характеристика вспомогательного оборудования на котельных, эксплуатируемых  ОАО СКЭК в границах территории Чебулинского МО КО

| Источник теплоснабжения | Тип, марка | Подача, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность эл. двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Год выпуска | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строителей, д. 1к | Насос подпитки КМ 65-50-160 | 25 | 32,00 | 5,50 | 3000 | 2013 | 2013 |
|  | Насос сетевой К60-65-160 | 25 | 32,00 | 5,50 | 3000 | 2013 | 2013 |
|  | Дымосос ДН-6 | 5000 | 0,09 | 7,5 | 1500 | 1988 | 1988 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 1973 | 1973 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2010 | 2010 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2010 | 2010 |
| Котельная №42-04 пгт Верх Чебула, ул. Пасова, д.7а | Дымомос ДН-8X1500 | 1300 | 0,07 | 3 | 1500 | 1990 | 1990 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2010 | 2010 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2008 | 2008 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2008 | 2008 |
|  | Насос сетевой К100-80-160 | 100 | 32,00 | 15,00 | 3000 | 2009 | 2009 |
|  | Насос сетевой К100-80-160 | 100 | 32,00 | 15,00 | 3000 | 2009 | 2009 |
|  | Насос К290/30 | 290 | 30,00 | 37,00 | 3000 | 2011 | 2011 |
|  | Насос подпитки К30/40 | 40 | 30,00 | 6,50 | 3000 | 2011 | 2011 |
| Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр Южный, д.20з | Вентилятор ВР 280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 1987 | 1987 |
|  | Вентилятор ВР 280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 1987 | 1987 |
|  | Вентилятор ВР 280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 1987 | 1987 |
|  | Вентилятор ВР 280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2010 | 2010 |
|  | Дымосос ДН-6,3x1500 | 5000 | 0,09 | 7,5 | 1500 | 1990 | 1990 |
|  | Дымосос ДН-6,3x1500 | 5000 | 0,09 | 7,5 | 1500 | 1990 | 1990 |
|  | Насос сетевой К160/30 | 160 | 30,00 | 30,00 | 3000 | 2010 | 2010 |
|  | Насос сетевой К 180/30 | 160 | 30,00 | 30,00 | 3000 | 2010 | 2010 |
|  | Насос сетевой (К100) | 100 | 32,00 | 15,00 | 3000 | 2010 | 2010 |
| Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, д.1б | Дымосос ДН-8х150 | 10400 | 0,14 | 15 | 1500 | 2003 | 2003 |
|  | Дымосос ДН-8х150 | 10400 | 0,14 | 15 | 1500 | 2003 | 2003 |
|  | Дымосос ДН-8х150 | 10400 | 0,14 | 15 | 1500 | 2003 | 2003 |
|  | Дымосос ДН-8х150 | 10400 | 0,14 | 15 | 1500 | 2003 | 2003 |
|  | Дымосос ДН-12х150 | 26000 | 0,15 | 30 | 1000 | 2004 | 2004 |
|  | Вентилятор ВД 2,8x300 | 2400 | 0,268 | 7,5 | 3000 | 2003 | 2003 |
|  | Вентилятор ВД 2,8x300 | 2400 | 0,268 | 7,5 | 3000 | 2003 | 2003 |
|  | Вентилятор ВД 2,8х 3000 | 2400 | 0,268 | 7,5 | 3000 | 2003 | 2003 |
|  | Вентилятор ВД 2,8х 3000 | 2400 | 0,268 | 7,5 | 3000 | 2007 | 2007 |
|  | Вентилятор ВД 2,8x3000 | 2400 | 0,268 | 7,5 | 3000 | 2007 | 2007 |
|  | Насос Д315/50 | 315 | 50,00 | 75,00 | 3000 | 2010 | 2010 |
|  | Насос ДЗ15/50 | 315 | 50,00 | 75,00 | 3000 | 2011 | 2011 |
|  | Насос ДЗ15/50 | 315 | 50,00 | 75,00 | 3000 | 1987 | 1987 |
| Котельная 42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, д.22б | Насос рециркулярный ТОР-S80/20 | 36 | 15 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос рециркулярный ТОР-S80/20 | 36 | 15 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос рециркулярный ТОР-S80/20 | 36 | 15 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос рециркулярный ТОР-S80/20 | 21 | 15 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос котловой IL150/270-18,5/4 | 194 | 20 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос котловой IL150/270-18,5/4 | 194 | 20 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос котловой IL150/270-18,5/4 | 194 | 20 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос котловой летний IL 65/150-5,5/2 | 59 | 20 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос циркуляции контура отопления BL 100/170-37/2 | 250 | 35 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос циркуляции контура отопления BL 100/170-37/2 | 250 | 35 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос циркуляции контура отопления BL 100/170-37/2 | 250 | 35 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос циркуляции контура ГВС IL 50/130-3/2 | 26 | 20 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос циркуляции контура ГВС IL 50/130-3/2 | 26 | 20 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос подпиточный MHI1604-1/E/3-400-50-2 | 13 | 35 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос подпиточный MHI1604-1/E/3-400-50-2 | 13 | 35 |  |  | 2021 | 2021 |
|  | Насос подпиточный MHI1604-1/E/3-400-50-2 | 13 | 35 |  |  | 2021 | 2021 |
| Котельная №42-08 д. Покровка | GRUNDFOS JPA 4-47 | 1,5 | 30 | 0,85 | 2800 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS JPA 4-47 | 1,5 | 30 | 0,85 | 2800 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-09 д Орлово-Розово | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS JP 5-48 PT-H | 5,4 | 48 | 1,49 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-10 с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-11 с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-12 д. Дмитриевка | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2.2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д.2г | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |
| БМК №42-14 п. Первый, ул. Филина, д.2а | MHIL230-50-2 | 5 | 43 | 0,55 | 2900 | 2019 | 2020 |
|  | MHIL230-50-2 | 5 | 43 | 0,55 | 2900 | 2019 | 2020 |
| Котельная №42-15 п Новоивановский, ул. Трактовая, 2в | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная 42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д.18а | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS JP 5-48 PT-H | 5,4 | 48 | 1,49 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-17 д. Михайловка | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-18 с.Усманка, ул. Молодежная, д.5б | Насос (К 100-65-200) | 100 | 50 | 30 | 3000 | 2010 | 2010 |
|  | Насос (К 100-65-200) | 100 | 50 | 30 | 3000 | 2009 | 2009 |
|  | Вентилятор ВР280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2005 | 2005 |
|  | Вентилятор ВР280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2005 | 2005 |
|  | Вентилятор ВР280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2005 | 2005 |
|  | Вентилятор ВР280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2005 | 2005 |
|  | Дымосос ВДН-6,ЗУ | 5000 | 0,09 | 7,5 | 1500 | 2005 | 2005 |
|  | Дымосос ДН-9х1500 | 14800 | 0,175 | 15 | 1500 | 2006 | 2006 |
| Котельная №42-19 с. Усманка, ул. Молодежная, д.14а | Насос рециркуляционный GRUNDFOS UPS25-80/180F | 8 | 8 | 0,165 | 2900 | 2020 | 2020 |
|  | Насос сетевой WILO IPL 65/165-5 | 85 | 25 | 5,5 | 2900 | 2020 | 2020 |
|  | Насос подпиточный MHIL304-Е-1-230-50-2 | 4,8 | 40 | 0,55 | 2900 | 2020 | 2020 |
|  | Насос котлового контура WILO IPL65/110-2,2/2 | 70 | 15 | 2,2 | 2900 | 2020 | 2020 |
|  | Вентилятор ВР280-46-2,5 | 1200 | 0,05 | 0,75 | 1450 | 2020 | 2020 |
| Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д.93е | Насос котловой GRUNDFOS UPS200 | 69 | 18 | 3,5 | 2900 | 2022 | 2022 |
|  | Насос сетевой GRUNDFOS GRUNDFOS ТР100 | 171 | 39 | 22 | 2900 | 2022 | 2022 |
|  | Насос подпиточный GRUNDFOS JPА3-42РТ | 3,6 | 39 | 0,72 | 2900 | 2022 | 2022 |
| Котельная № 42-21 с. Николаевка, ул. Осипова, д.3 | Насос сетевой WILO IPL 65/165-5 | 85 | 25 | 5,5 | 3000 | 2022 | 2023 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2022 | 2023 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2022 | 2023 |
| Котельная №42-22 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д.5 | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-23 с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-24 с. Курск-Смоленка | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-25 д. Шестаково | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-26 с Усть-Чебула, ул. Школьная, д.1б | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2022 | 2022 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2021 | 2022 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2022 | 2022 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0,55 | 2900 | 2021 | 2022 |
| Котельная 42-27 с Усть-Чебула, ул. Никитина, д.44б | Насос сетевой К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 2001 | 2001 |
|  | Насос сетевой К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | 2001 | 2001 |
|  | Вентилятор ВР-280-46 | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2003 | 2003 |
| Котельная №42-28 с Усть-Чебула, ул. Лесная, д.1а | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайское восстание, 8а | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 1000 | 0,05 | 1,1 | 1450 | 2010 | 2019 |
| Котельная №42-30 с. Чумай, ул. Совхозная, 26а | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-31 с. Чумай, ул. Нагорная, д.15а | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | LRP25-80/180 | 7,2 | 7,1 | 0,2 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | IPL50/130-2.2/2 | 45 | 18 | 2,2 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | MHIL304-E-230-50-2 | 5 | 43 | 0.55 | 2900 | 2019 | 2019 |
| Котельная №42-32 с. Карачарово | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS JP 5-48 PT-H | 5.4 | 48 | 1.49 | 3000 | 2019 | 2019 |
| Котельная 42-33 с. Кураково | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS50-180F | 31,4 | 18 | 1 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS UPS200 | 10 | 11 | 0,35 | 3000 | 2019 | 2019 |
|  | GRUNDFOS TP100 | 90 | 27 | 0,25 | 2900 | 2019 | 2019 |
|  | Насосная станция GRUNDFOS JPA3-42PT | 2,7 | 42 | 0,75 | 3000 | 2019 | 2019 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строительная, 1К | КВр-0,35 | 1 | 0,3000 | 1,2000 |
|  |  | КВр-0,35 | 1 | 0,3000 |  |
|  |  | КВр-0,7 | 1 | 0,6000 |  |
| 2 | Котельная №42-04 пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, 7А | «Сибирь» -8М | 1 | 1,3100 | 2,7100 |
|  |  | КВр -1,16 | 1 | 0,7000 |  |
|  |  | КВр -1,16 | 1 | 0,7000 |  |
| 3 | Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр. Южный, 20 з | КВр-1,16 | 1 | 1,0000 | 4,0000 |
|  |  | КВр-1,16 | 1 | 1,0000 |  |
|  |  | КВр-1,16 | 1 | 1,0000 |  |
|  |  | КВр-1,168 | 1 | 1,0000 |  |
| 4 | Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, 1Б | Сибирь 20М КВ-(к) 2,15-95 | 1 | 1,8500 | 7,8400 |
|  |  | Сибирь 20М КВ-(к) 2,15-95 | 1 | 1,8500 |  |
|  |  | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 1,3800 |  |
|  |  | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 1,3800 |  |
|  |  | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 1,3800 |  |
| 5 | Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, 20б | КВм-3,6 | 1 | 3,1000 | 10,8800 |
|  |  | КВм-3,6 | 1 | 3,1000 |  |
|  |  | КВм-3,6 | 1 | 3,1000 |  |
|  |  | КВм-1,86 | 1 | 1,5800 |  |
| 6 | Автономная котельная №42-08 д. Покровка, ул. Трактовая, д.64 помещение 4 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 | 0,0680 |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 |  |
| 7 | Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово, ул. Центральная, д 43, помещение 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 | 0,0680 |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 |  |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 | 1,0320 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а | Прометей Автомат КВм-300 | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-300 | 1 | 0,2580 |  |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка, ул. Советская, д. 15а | Терморобот КВа-0,2 | 1 | 0,1720 | 0,3440 |
|  |  | Терморобот КВа-0,2 | 1 | 0,1720 |  |
| 11 | Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д. 2г | Прометей Автомат КВм-400 | 1 | 0,3440 | 0,6880 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-400 | 1 | 0,3440 |  |
| 12 | Котельная №14 РММ п. Первый, ул. Филина, д. 2а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1720 | 0,3440 |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1720 |  |
| 13 | Котельная №42-15 п. Новоивановский, ул. Трактовая, д. 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 | 1,5480 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
| 14 | Котельная №42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д. 18а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 |  |
| 15 | Котельная №42-17 школы д. Михайловка, ул. Школьная, д. 1в | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 |  |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 5б | Сибирь 8М | 1 | 0,3500 | 3,1200 |
|  |  | КВР-0,81 | 1 | 0,7000 |  |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | Сибирь 8М | 1 | 0,3500 |  |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 14а | Терморобот ТР-400 | 1 | 0,3440 | 0,6880 |
|  |  | Терморобот ТР-400 | 1 | 0,3440 |  |
| 18 | Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е | Терморобот ТР-300 | 1 | 0,2580 | 0,7740 |
|  |  | Терморобот ТР-300 | 1 | 0,2580 |  |
|  |  | Терморобот ТР-300 | 1 | 0,2580 |  |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка, ул. Осипова, д. 3, помещение 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 | 0,0680 |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 |  |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 | 1,5480 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 0,2580 |  |
| 22 | Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка, ул. Зеленая, д. 2а | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 | 1,0320 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
| 23 | Котельная №42-25 д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2б | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 0,2580 | 0,5160 |
|  |  | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 0,2580 |  |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д. 1б | НР-18 | 1 | 0,7000 | 1,4000 |
|  |  | НР-18 | 1 | 0,7000 |  |
| 25 | Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д. 44б | Сибирь | 1 | 0,7000 | 1,4000 |
|  |  | Сибирь | 1 | 0,7000 |  |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а | Терморобот КВа-0,1 | 1 | 0,0860 | 0,1720 |
|  |  | Терморобот КВа-0,1 | 1 | 0,0860 |  |
| 27 | Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д. 8 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 | 1,5480 |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 0,5160 |  |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 |  |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 | 0,2580 |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 0,1290 |  |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово, ул. Первомайская, д. 2, помещение 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 | 0,0680 |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 0,0340 |  |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада д. Куракова, ул. Юбилейная, д. 50б | Прометей автомат КВм -180 | 1 | 0,1550 | 0,3100 |
|  |  | Прометей автомат КВм -180 | 1 | 0,1550 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 78 | 45,4300 | 45,4300 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Чебулинский муниципальный округ представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 1,2000 | 0,0390 | 1,1610 | 0,0390 | 1,1220 |
| 2 | Котельная №42-04 | 2,7100 | 0,0880 | 2,6220 | 0,0880 | 2,5340 |
| 3 | Котельная №42-05 | 4,0000 | 0,1290 | 3,8710 | 0,1290 | 3,7420 |
| 4 | Котельная №42-06 | 7,8400 | 0,2530 | 7,5870 | 0,2530 | 7,3340 |
| 5 | Котельная №42-07 | 10,8800 | 0,3510 | 10,5290 | 0,3510 | 10,1780 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0680 | 0,0020 | 0,0660 | 0,0020 | 0,0640 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 1,0320 | 0,0330 | 0,9990 | 0,0330 | 0,9660 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,5160 | 0,0170 | 0,4990 | 0,0170 | 0,4820 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,6880 | 0,0220 | 0,6660 | 0,0220 | 0,6440 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,3440 | 0,0110 | 0,3330 | 0,0110 | 0,3220 |
| 13 | Котельная №42-15 | 1,5480 | 0,0500 | 1,4980 | 0,0500 | 1,4480 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,2580 | 0,0080 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,2580 | 0,0080 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 3,1200 | 0,1010 | 3,0190 | 0,1010 | 2,9180 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,6880 | 0,0000 | 0,6880 | 0,0220 | 0,6660 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,7740 | 0,0000 | 0,7740 | 0,0250 | 0,7490 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0680 | 0,0020 | 0,0660 | 0,0020 | 0,0640 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 1,5480 | 1,5480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,0170 | 0,4990 |
| 22 | Котельная №42-24 | 1,0320 | 0,0330 | 0,9990 | 0,0330 | 0,9660 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,5160 | 0,0170 | 0,4990 | 0,0170 | 0,4820 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 1,4000 | 0,0000 | 1,4000 | 0,0080 | 1,3920 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 1,4000 | 0,0450 | 1,3550 | 0,0450 | 1,3100 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0060 | 0,1660 |
| 27 | Котельная №42-29 | 1,5480 | 0,0500 | 1,4980 | 0,0500 | 1,4480 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,2580 | 0,0080 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,2580 | 0,0080 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0680 | 0,0020 | 0,0660 | 0,0020 | 0,0640 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,3100 | 0,0100 | 0,3000 | 0,0100 | 0,2900 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 45,0180 | 2,8350 | 42,1830 | 1,3650 | 40,8180 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 14676,0744 | 605,8622 | 14070,2122 | Уголь | 3125,8500 |
| 2 | Котельная №42-04 | 1685,6658 | -12,7263 | 1698,3920 | Уголь | 359,0300 |
| 3 | Котельная №42-05 | 3679,1800 | 46,1157 | 3633,0644 | Уголь | 783,6500 |
| 4 | Котельная №42-06 | 4408,0152 | -345,6246 | 4753,6398 | Уголь | 938,8400 |
| 5 | Котельная №42-07 | 25760,3396 | 924,6158 | 24835,7238 | Уголь | 5486,6700 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 105,1697 | 25,4526 | 79,7172 | Уголь | 22,4000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 536,2279 | 22,8738 | 513,3541 | Уголь | 114,2400 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 135,3246 | 5,7681 | 129,5566 | Уголь | 28,8400 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 1885,9226 | 61,5148 | 1824,4078 | Уголь | 401,6600 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 279,3571 | -205,1429 | 484,5000 | Уголь | 59,5000 |
| 11 | Котельная №42-13 | 1923,3847 | 62,7404 | 1860,6442 | Уголь | 409,6400 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 1273,0658 | 3,1678 | 1269,8980 | Уголь | 271,1800 |
| 13 | Котельная №42-15 | 812,5817 | 10,1784 | 802,4033 | Уголь | 173,0400 |
| 14 | Котельная №42-16 | 2004,5161 | 65,3883 | 1939,1278 | Уголь | 426,9300 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 105,5342 | 17,2162 | 88,3180 | Уголь | 22,4700 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 144,1984 | 4,6957 | 139,5027 | Уголь | 30,7300 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 3013,5879 | 478,5331 | 2535,0548 | Уголь | 641,8300 |
| 18 | Котельная №42-20 | 1087,3509 | 68,2284 | 1019,1225 | Уголь | 231,5600 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 1134,8889 | 37,0155 | 1097,8734 | Уголь | 241,7100 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 876,7900 | 19,7960 | 856,9940 | Уголь | 186,7600 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 2709,0282 | 1783,5782 | 925,4500 | Уголь | 577,0100 |
| 22 | Котельная №42-24 | 812,5817 | 10,1784 | 802,4033 | Уголь | 173,0400 |
| 23 | Котельная №42-25 | 1896,1296 | 48,5479 | 1847,5817 | Уголь | 403,8300 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 652,5373 | 21,2770 | 631,2603 | Уголь | 138,9500 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 666,1649 | 15,0383 | 651,1266 | Уголь | 141,8900 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 162,5797 | 2,0307 | 160,5491 | Уголь | 34,6500 |
| 27 | Котельная №42-29 | 105,5342 | 2,3762 | 103,1580 | Уголь | 22,4700 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 2819,0795 | 91,9578 | 2727,1217 | Уголь | 600,4600 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 487,7392 | 11,0120 | 476,7272 | Уголь | 103,8800 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 379,3527 | 12,3715 | 366,9811 | Уголь | 80,7800 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 352,0976 | -13,2710 | 365,3686 | Уголь | 74,9700 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 76570,0000 | 3880,7658 | 72689,2342 |  | 16308,4600 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строительная, 1К | КВр-0,35 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,35 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,7 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №42-04 пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, 7А | «Сибирь» -8М | 1 | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр -1,16 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр -1,16 | 1 | 2015 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр. Южный, 20 з | КВр-1,16 | 1 | 2011 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,16 | 1 | 2010 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,16 | 1 | 2011 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,168 | 1 | 2005 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, 1Б | Сибирь 20М КВ-(к) 2,15-95 | 1 | 2010 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Сибирь 20М КВ-(к) 2,15-95 | 1 | 2010 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Сибирь 18М КВ-1,6-95 | 1 | 2010 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, 20б | КВм-3,6 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВм-3,6 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВм-3,6 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,86 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Автономная котельная №42-08 д. Покровка, ул. Трактовая, д.64 помещение 4 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово, ул. Центральная, д 43, помещение 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а | Прометей Автомат КВм-300 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-300 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка, ул. Советская, д. 15а | Терморобот КВа-0,2 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,2 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д. 2г | Прометей Автомат КВм-400 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-400 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная №14 РММ п. Первый, ул. Филина, д. 2а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная №42-15 п. Новоивановский, ул. Трактовая, д. 2 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная №42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д. 18а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная №42-17 школы д. Михайловка, ул. Школьная, д. 1в | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 5б | Сибирь 8М | 1 | 2018 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,81 | 1 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 2011 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Сибирь 8М | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 14а | Терморобот ТР-400 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот ТР-400 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е | Терморобот ТР-300 | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот ТР-300 | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот ТР-300 | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка, ул. Осипова, д. 3, помещение 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка, ул. Зеленая, д. 2а | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 23 | Котельная №42-25 д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2б | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот Ква-0,3 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д. 1б | НР-18 | 1 | 1981 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НР-18 | 1 | 1981 | н/д | н/д | н/д |
| 25 | Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д. 44б | Сибирь | 1 | 1964 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Сибирь | 1 | 1964 | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а | Терморобот КВа-0,1 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,1 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 27 | Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д. 8 | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей Автомат КВм-600 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Терморобот КВа-0,15 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово, ул. Первомайская, д. 2, помещение 2 | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей автомат КВм -40 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада д. Куракова, ул. Юбилейная, д. 50б | Прометей автомат КВм -180 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Прометей автомат КВм -180 | 1 | 2019 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 78 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Чебулинский муниципальный округ – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 1,2000 | 14676,0744 | 12230,0620 |
| 2 | Котельная №42-04 | 2,7100 | 1685,6658 | 622,0169 |
| 3 | Котельная №42-05 | 4,0000 | 3679,1800 | 919,7950 |
| 4 | Котельная №42-06 | 7,8400 | 4408,0152 | 562,2468 |
| 5 | Котельная №42-07 | 10,8800 | 25760,3396 | 2367,6783 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 105,1697 | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0680 | 536,2279 | 7885,7038 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 1,0320 | 135,3246 | 131,1285 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,5160 | 1885,9226 | 3654,8888 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 279,3571 | - |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,6880 | 1923,3847 | 2795,6173 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,3440 | 1273,0658 | 3700,7726 |
| 13 | Котельная №42-15 | 1,5480 | 812,5817 | 524,9236 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,2580 | 2004,5161 | 7769,4421 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,2580 | 105,5342 | 409,0473 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 3,1200 | 144,1984 | 46,2174 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,6880 | 3013,5879 | 4380,2149 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,7740 | 1087,3509 | 1404,8462 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0680 | 1134,8889 | 16689,5421 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 1,5480 | 876,7900 | 566,4018 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,5160 | 2709,0282 | 5250,0547 |
| 22 | Котельная №42-24 | 1,0320 | 812,5817 | 787,3854 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,5160 | 1896,1296 | 3674,6698 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 1,4000 | 652,5373 | 466,0981 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 1,4000 | 666,1649 | 475,8320 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1720 | 162,5797 | 945,2309 |
| 27 | Котельная №42-29 | 1,5480 | 105,5342 | 68,1746 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,2580 | 2819,0795 | 10926,6647 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,2580 | 487,7392 | 1890,4619 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0680 | 379,3527 | 5578,7160 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,3100 | 352,0976 | 1135,7987 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 45,0180 | 76570,0000 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Чебулинский муниципальный округ осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» отпущенного в сеть:
- Котельная №42-03 - расчетный
- Котельная №42-04 - расчетный
- Котельная №42-05 - расчетный
- Котельная №42-06 - расчетный
- Котельная №42-07 - расчетный
- Автономная котельная №42-08 - расчетный
- Автономная котельная №42-09 - расчетный
- Котельная №42-10 Центральная - расчетный
- Котельная №42-11 Школьная - расчетный
- Котельная №42-12 Школьная - расчетный
- Котельная №42-13 - расчетный
- Котельная №14 РММ - расчетный
- Котельная №42-15 - расчетный
- Котельная №42-16 - расчетный
- Котельная №42-17 школы - расчетный
- Котельная №42-18 Центральная №12 - расчетный
- Котельная 42-19 детского сада №13 - расчетный
- Котельная №42-20 - расчетный
- Автономная Котельная №42-21 детского сада - расчетный
- Котельная №42-22 Школьная №9 - расчетный
- Котельная №42-23 Центральная - расчетный
- Котельная №42-24 - расчетный
- Котельная №42-25 - расчетный
- Котельная Школьная №42-26 - расчетный
- Котельная №42-27детского сада - расчетный
- Автономная Котельная № 42-28 КДЦ - расчетный
- Котельная №42-29 - расчетный
- Котельная №42-30 КДЦ - расчетный
- Котельная №42-31 Больничная - расчетный
- Котельная №42-32 детского сада - расчетный
- Котельная №42-33 детского сада - расчетный

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Чебулинский муниципальный округ технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2021-2025 гг. отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Чебулинский муниципальный округ предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Чебулинский муниципальный округ отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | Уголь | 4900,0000 | 3125,8500 |
| 2 | Котельная №42-04 | Уголь | 4900,0000 | 359,0300 |
| 3 | Котельная №42-05 | Уголь | 4900,0000 | 783,6500 |
| 4 | Котельная №42-06 | Уголь | 4900,0000 | 938,8400 |
| 5 | Котельная №42-07 | Уголь | 4900,0000 | 5486,6700 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | Уголь | 4900,0000 | 22,4000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | Уголь | 4900,0000 | 114,2400 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | Уголь | 4900,0000 | 28,8400 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | Уголь | 4900,0000 | 401,6600 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | Уголь | 4900,0000 | 59,5000 |
| 11 | Котельная №42-13 | Уголь | 4900,0000 | 409,6400 |
| 12 | Котельная №14 РММ | Уголь | 4900,0000 | 271,1800 |
| 13 | Котельная №42-15 | Уголь | 4900,0000 | 173,0400 |
| 14 | Котельная №42-16 | Уголь | 4900,0000 | 426,9300 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | Уголь | 4900,0000 | 22,4700 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Уголь | 4900,0000 | 30,7300 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Уголь | 4900,0000 | 641,8300 |
| 18 | Котельная №42-20 | Уголь | 4900,0000 | 231,5600 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | Уголь | 4900,0000 | 241,7100 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Уголь | 4900,0000 | 186,7600 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | Уголь | 4900,0000 | 577,0100 |
| 22 | Котельная №42-24 | Уголь | 4900,0000 | 173,0400 |
| 23 | Котельная №42-25 | Уголь | 4900,0000 | 403,8300 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | Уголь | 4900,0000 | 138,9500 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | Уголь | 4900,0000 | 141,8900 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Уголь | 4900,0000 | 34,6500 |
| 27 | Котельная №42-29 | Уголь | 4900,0000 | 22,4700 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | Уголь | 4900,0000 | 600,4600 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | Уголь | 4900,0000 | 103,8800 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | Уголь | 4900,0000 | 80,7800 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | Уголь | 4900,0000 | 74,9700 |
|  | Всего Уголь |  |  | 16308,4600 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 16308,4600 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Описание эксплуатационных показателей по каждой котельной представлены в приложении, а в таблице ниже представлены параметры по зоне действия ЕТО.

Таблица 1.2.13.2 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 216,2200 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,2865 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 232,0086 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Чебулинский муниципальный округ занимаются следующие организации:

1. ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы».

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | 1360,0000 | - | 1360,0000 | 199,2000 |
| Котельная №42-04 | 2720,0000 | - | 2720,0000 | 565,4480 |
| Котельная №42-05 | 3188,0000 | - | 3188,0000 | 668,4800 |
| Котельная №42-06 | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-07 | 13287,0000 | - | 13287,0000 | 2466,6260 |
| Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная | 7550,0000 | - | 7550,0000 | 1351,5000 |
| Котельная №42-11 Школьная | 1000,0000 | - | 1000,0000 | 178,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная | 460,0000 | - | 460,0000 | 81,8800 |
| Котельная №42-13 | 4500,0000 | - | 4500,0000 | 801,0000 |
| Котельная №14 РММ | 2000,0000 | - | 2000,0000 | 343,0000 |
| Котельная №42-15 | 2541,0000 | - | 2541,0000 | 494,0200 |
| Котельная №42-16 | 2000,0000 | - | 2000,0000 | 343,0000 |
| Котельная №42-17 школы | 1074,0000 | - | 1074,0000 | 215,4220 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | 3250,0000 | - | 3250,0000 | 726,8600 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | 3250,0000 | - | 3250,0000 | 726,8600 |
| Котельная №42-20 | 1000,0000 | - | 1000,0000 | 273,2000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | 250,0000 | - | 250,0000 | 56,3800 |
| Котельная №42-23 Центральная | 2200,0000 | - | 2200,0000 | 337,7400 |
| Котельная №42-24 | 1300,0000 | - | 1300,0000 | 371,9000 |
| Котельная №42-25 | 900,0000 | - | 900,0000 | 162,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 | 100,0000 | - | 100,0000 | 21,6000 |
| Котельная №42-27детского сада | 100,0000 | - | 100,0000 | 17,8000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-29 | 1930,0000 | - | 1930,0000 | 335,9400 |
| Котельная №42-30 КДЦ | 200,0000 | - | 200,0000 | 35,6000 |
| Котельная №42-31 Больничная | 70,0000 | - | 70,0000 | 7,9800 |
| Котельная №42-32 детского сада | 75,0000 | - | 75,0000 | 8,5500 |
| Котельная №42-33 детского сада | 20,0000 | - | 20,0000 | 2,2800 |
| Итого | 56325,0000 | 0,0000 | 56325,0000 | 10792,2660 |

Зона деятельности ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная №42-03 пгт. Верх-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2720,000 м и материальной характеристикой 199,200 м2.

2.) Котельная №42-04 пгт. Верх-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 5440,000 м и материальной характеристикой 565,448 м2.

3.) Котельная №42-05 пгт. Верх-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 6376,000 м и материальной характеристикой 668,480 м2.

4.) Котельная №42-06 пгт. Верх-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

5.) Котельная №42-07 пгт. Верх-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 26574,000 м и материальной характеристикой 2466,626 м2.

6.) Автономная котельная №42-08 д. Покровка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

7.) Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

8.) Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 15100,000 м и материальной характеристикой 1351,500 м2.

9.) Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2000,000 м и материальной характеристикой 178,000 м2.

10.) Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 920,000 м и материальной характеристикой 81,880 м2.

11.) Котельная №42-13 п. Первый - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9000,000 м и материальной характеристикой 801,000 м2.

12.) Котельная №14 РММ п. Первый - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4000,000 м и материальной характеристикой 343,000 м2.

13.) Котельная №42-15 п. Новоивановский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 5082,000 м и материальной характеристикой 494,020 м2.

14.) Котельная №42-16 п. Новоивановский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4000,000 м и материальной характеристикой 343,000 м2.

15.) Котельная №42-17 школы д. Михайловка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2148,000 м и материальной характеристикой 215,422 м2.

16.) Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 6500,000 м и материальной характеристикой 726,860 м2.

17.) Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 6500,000 м и материальной характеристикой 726,860 м2.

18.) Котельная №42-20 с. Николаевка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2000,000 м и материальной характеристикой 273,200 м2.

19.) Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

20.) Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 500,000 м и материальной характеристикой 56,380 м2.

21.) Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 4400,000 м и материальной характеристикой 337,740 м2.

22.) Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 2600,000 м и материальной характеристикой 371,900 м2.

23.) Котельная №42-25 д. Шестаково - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1800,000 м и материальной характеристикой 162,000 м2.

24.) Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 200,000 м и материальной характеристикой 21,600 м2.

25.) Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 200,000 м и материальной характеристикой 17,800 м2.

26.) Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

27.) Котельная №42-29 с. Чумай - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 3860,000 м и материальной характеристикой 335,940 м2.

28.) Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 400,000 м и материальной характеристикой 35,600 м2.

29.) Котельная №42-31 Больничная с. Чумай - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 140,000 м и материальной характеристикой 7,980 м2.

30.) Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 150,000 м и материальной характеристикой 8,550 м2.

31.) Котельная №42-33 детского сада д. Куракова - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 40,000 м и материальной характеристикой 2,280 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в приложении 1.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО СКЭК разработаны на бумажном носителе (планшет) с приведенными схематично участками распределительной тепловой сети от источников тепловой энергии до каждого из потребителей, которые присоединены к тепловой сети.

Схема тепловых сетей не предоставлена.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| Котельная №42-04 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 219 | 112,00 | 24,528 |
| Всего от источника | 112,00 | 24,528 |
| Котельная №42-05 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 219 | 828,00 | 181,332 |
| Всего от источника | 828,00 | 181,332 |
| Котельная №42-07 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 219 | 1030,00 | 225,570 |
| 273 | 402,00 | 109,746 |
| 325 | 348,00 | 113,100 |
| Всего от источника | 1780,00 | 448,416 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 2720,00 | 654,276 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 48 | 160,00 | 7,680 |
| 57 | 160,00 | 9,120 |
| 76 | 2400,00 | 182,400 |
| Всего от источника | 2720,00 | 199,200 |
| Котельная №42-04 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 1816,00 | 161,624 |
| 108 | 3512,00 | 379,296 |
| Всего от источника | 5328,00 | 540,920 |
| Котельная №42-05 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 32 | 400,00 | 12,800 |
| 57 | 1096,00 | 62,472 |
| 76 | 80,00 | 6,080 |
| 89 | 1220,00 | 108,580 |
| 108 | 2752,00 | 297,216 |
| Всего от источника | 5548,00 | 487,148 |
| Котельная №42-07 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 32 | 3964,00 | 126,848 |
| 48 | 400,00 | 19,200 |
| 57 | 5362,00 | 305,634 |
| 76 | 3152,00 | 239,552 |
| 89 | 2612,00 | 232,468 |
| 108 | 7460,00 | 805,680 |
| 133 | 168,00 | 22,344 |
| 159 | 1676,00 | 266,484 |
| Всего от источника | 24794,00 | 2018,210 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 14700,00 | 1308,300 |
| 108 | 400,00 | 43,200 |
| Всего от источника | 15100,00 | 1351,500 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 2000,00 | 178,000 |
| Всего от источника | 2000,00 | 178,000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 920,00 | 81,880 |
| Всего от источника | 920,00 | 81,880 |
| Котельная №42-13 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 9000,00 | 801,000 |
| Всего от источника | 9000,00 | 801,000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 76 | 1000,00 | 76,000 |
| 89 | 3000,00 | 267,000 |
| Всего от источника | 4000,00 | 343,000 |
| Котельная №42-15 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 32 | 394,00 | 12,608 |
| 45 | 100,00 | 4,500 |
| 59 | 922,00 | 54,398 |
| 76 | 320,00 | 24,320 |
| 89 | 776,00 | 69,064 |
| 108 | 736,00 | 79,488 |
| 133 | 1614,00 | 214,662 |
| 159 | 220,00 | 34,980 |
| Всего от источника | 5082,00 | 494,020 |
| Котельная №42-16 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 76 | 1000,00 | 76,000 |
| 89 | 3000,00 | 267,000 |
| Всего от источника | 4000,00 | 343,000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 59 | 338,00 | 19,942 |
| 108 | 1810,00 | 195,480 |
| Всего от источника | 2148,00 | 215,422 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 720,00 | 41,040 |
| 76 | 960,00 | 72,960 |
| 89 | 800,00 | 71,200 |
| 108 | 1800,00 | 194,400 |
| 133 | 220,00 | 29,260 |
| 159 | 2000,00 | 318,000 |
| Всего от источника | 6500,00 | 726,860 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 720,00 | 41,040 |
| 76 | 960,00 | 72,960 |
| 89 | 800,00 | 71,200 |
| 108 | 1800,00 | 194,400 |
| 133 | 220,00 | 29,260 |
| 159 | 2000,00 | 318,000 |
| Всего от источника | 6500,00 | 726,860 |
| Котельная №42-20 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 640,00 | 56,960 |
| 159 | 1360,00 | 216,240 |
| Всего от источника | 2000,00 | 273,200 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 160,00 | 9,120 |
| 139 | 340,00 | 47,260 |
| Всего от источника | 500,00 | 56,380 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 3140,00 | 178,980 |
| 76 | 260,00 | 19,760 |
| 139 | 1000,00 | 139,000 |
| Всего от источника | 4400,00 | 337,740 |
| Котельная №42-24 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 76 | 500,00 | 38,000 |
| 159 | 2100,00 | 333,900 |
| Всего от источника | 2600,00 | 371,900 |
| Котельная №42-25 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 76 | 1400,00 | 106,400 |
| 139 | 400,00 | 55,600 |
| Всего от источника | 1800,00 | 162,000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 108 | 200,00 | 21,600 |
| Всего от источника | 200,00 | 21,600 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 200,00 | 17,800 |
| Всего от источника | 200,00 | 17,800 |
| Котельная №42-29 |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 1060,00 | 60,420 |
| 76 | 840,00 | 63,840 |
| 108 | 1960,00 | 211,680 |
| Всего от источника | 3860,00 | 335,940 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 89 | 400,00 | 35,600 |
| Всего от источника | 400,00 | 35,600 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 140,00 | 7,980 |
| Всего от источника | 140,00 | 7,980 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 150,00 | 8,550 |
| Всего от источника | 150,00 | 8,550 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |
| Сети отопления ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 57 | 40,00 | 2,280 |
| Всего от источника | 40,00 | 2,280 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 109930,00 | 10137,990 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2720,00 | 199,200 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2720,00 | 199,200 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |
| Надземная | - | 1750,00 | 189,000 |
| Канальная | 112,00 | 3578,00 | 376,448 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 112,00 | 5328,00 | 565,448 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 828,00 | 5548,00 | 668,480 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 828,00 | 5548,00 | 668,480 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №42-07 |  |  |  |
| Надземная | 750,00 | 5544,00 | 687,478 |
| Канальная | 1030,00 | 19250,00 | 1779,148 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1780,00 | 24794,00 | 2466,626 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |
| Надземная | - | 700,00 | 62,300 |
| Канальная | - | 14400,00 | 1289,200 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 15100,00 | 1351,500 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2000,00 | 178,000 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2000,00 | 178,000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 920,00 | 81,880 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 920,00 | 81,880 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |
| Надземная | - | 1400,00 | 124,600 |
| Канальная | - | 7600,00 | 676,400 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 9000,00 | 801,000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 4000,00 | 343,000 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4000,00 | 343,000 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |
| Надземная | - | 2302,00 | 272,432 |
| Канальная | - | 2780,00 | 221,588 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 5082,00 | 494,020 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 4000,00 | 343,000 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4000,00 | 343,000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2148,00 | 215,422 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2148,00 | 215,422 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 6500,00 | 726,860 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 6500,00 | 726,860 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 6500,00 | 726,860 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 6500,00 | 726,860 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2000,00 | 273,200 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2000,00 | 273,200 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 500,00 | 56,380 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 500,00 | 56,380 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 4400,00 | 337,740 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4400,00 | 337,740 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 2600,00 | 371,900 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2600,00 | 371,900 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1800,00 | 162,000 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1800,00 | 162,000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 200,00 | 21,600 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 200,00 | 21,600 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 200,00 | 17,800 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 200,00 | 17,800 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №42-29 |  |  |  |
| Надземная | - | 360,00 | 38,880 |
| Канальная | - | 3500,00 | 297,060 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 3860,00 | 335,940 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 400,00 | 35,600 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 400,00 | 35,600 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 140,00 | 7,980 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 140,00 | 7,980 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 150,00 | 8,550 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 150,00 | 8,550 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 40,00 | 2,280 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 40,00 | 2,280 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 2720,00 | 109930,00 | 10792,266 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |
| До 1990 | 2720,00 | 199,200 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2720,00 | 199,200 |
| Котельная №42-04 |  |  |
| До 1990 | 2742,00 | 277,104 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2698,00 | 288,344 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 5440,00 | 565,448 |
| Котельная №42-05 |  |  |
| До 1990 | 5776,00 | 603,680 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 600,00 | 64,800 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 6376,00 | 668,480 |
| Котельная №42-06 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №42-07 |  |  |
| До 1990 | 18360,00 | 1544,050 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 8214,00 | 922,576 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 26574,00 | 2466,626 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |
| До 1990 | 14400,00 | 1289,200 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 700,00 | 62,300 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 15100,00 | 1351,500 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |
| До 1990 | 2000,00 | 178,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2000,00 | 178,000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |
| До 1990 | 920,00 | 81,880 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 920,00 | 81,880 |
| Котельная №42-13 |  |  |
| До 1990 | 7600,00 | 676,400 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1400,00 | 124,600 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 9000,00 | 801,000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |
| До 1990 | 4000,00 | 343,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4000,00 | 343,000 |
| Котельная №42-15 |  |  |
| До 1990 | 5082,00 | 494,020 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 5082,00 | 494,020 |
| Котельная №42-16 |  |  |
| До 1990 | 4000,00 | 343,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4000,00 | 343,000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |
| До 1990 | 2148,00 | 215,422 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2148,00 | 215,422 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |
| До 1990 | 6500,00 | 726,860 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 6500,00 | 726,860 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |
| До 1990 | 6500,00 | 726,860 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 6500,00 | 726,860 |
| Котельная №42-20 |  |  |
| До 1990 | 2000,00 | 273,200 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2000,00 | 273,200 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |
| До 1990 | 500,00 | 56,380 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 500,00 | 56,380 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |
| До 1990 | 3400,00 | 198,740 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1000,00 | 139,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4400,00 | 337,740 |
| Котельная №42-24 |  |  |
| До 1990 | 2600,00 | 371,900 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2600,00 | 371,900 |
| Котельная №42-25 |  |  |
| До 1990 | 1800,00 | 162,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1800,00 | 162,000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |
| До 1990 | 200,00 | 21,600 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 200,00 | 21,600 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |
| До 1990 | 200,00 | 17,800 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 200,00 | 17,800 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №42-29 |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 2660,00 | 233,220 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1200,00 | 102,720 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 3860,00 | 335,940 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |
| До 1990 | 400,00 | 35,600 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 400,00 | 35,600 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 140,00 | 7,980 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 140,00 | 7,980 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |
| До 1990 | 150,00 | 8,550 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 150,00 | 8,550 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 40,00 | 2,280 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 40,00 | 2,280 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 112650,00 | 10792,266 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях широкое применение получили задвижки типа ЗКл с рабочим давлением 1,6 МПа и более, затворы, краны, вентили.

Существующая база технических характеристик и количества секционирующей и запорной арматуры на тепловых сетях котельных представленная РСО на 01.01.2020 г. приведена в таблице ниже.

Таблица Характеристика запорной и секционирующей арматуры тепловых сетях от источников тепловой энергии, эксплуатируемых ОАО СКЭК в границах территории Чебулинского МО КО

| Источник тепловой энергии | Наименование участка тепловой сети | Наименование секционной и запорно- регулирующей арматуры | Диаметр, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 пгт Верх-Чебула | ТК-20 | задвижка | 200 | 2 |
|  | ТК-60 | затвор | 200 | 2 |
|  |  | затвор | 80 | 2 |
|  |  | вентиль | 50 | 2 |
|  | ТК-23 | затвор | 150 | 2 |
|  | ТК-24 | затвор | 150 | 2 |
|  | ТК-27 | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-37 | затвор | 100 | 2 |
|  | ТК-2 | затвор | 300 | 2 |
|  | ТК-3 | затвор | 80 | 2 |
|  | ТК-4 | задвижка | 150 | 2 |
|  | ТК-5 | затвор | 50 | 2 |
|  | ТК-6 | задвижка | 80 | 2 |
|  | ТК-8 | затвор | 100 | 2 |
|  | ТК-9 | задвижка | 100 | 4 |
|  | ТК-12 | задвижка | 50 | 2 |
| Котельная №2 пгт Верх-Чебула | ТК-2 | затвор | 300 | 2 |
|  |  | затвор | 80 | 2 |
|  | ТК-3 | затвор | 100 | 2 |
|  | ТК-5 | задвижка | 80 | 2 |
|  | ТК-7 | задвижка | 250 |  |
|  |  | затвор | 100 | 2 |
|  |  | кран шаровый | 20 | 2 |
|  | ТК-8 | задвижка | 80 | 2 |
|  |  | затвор | 50 | 2 |
|  |  | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-10 | задвижка | 80 | 2 |
|  | ТК-11 | кран шаровый | 32 | 2 |
|  | ТК-12 | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-13 | затвор | 80 | 2 |
| Котельная Центральная №12 с. Усманка | ТК-1 | задвижка | 100 | 4 |
|  | ТК-7 | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-12 | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-3 | вентиль | 50 | 2 |
|  | ТК-24 | задвижка | 80 | 2 |
|  | ТК-17 | кран | 40 | 2 |
| Котельная детского сада №13 с. Усманка | ТК-1 | задвижка | 150 | 2 |
|  | ТК-1 | задвижка | 80 | 2 |
| Котельная №14 с. Николаевка | ТК-1 | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-2 | задвижка | 80 | 2 |
|  | ТК-4 | задвижка | 100 | 2 |
| Котельная Центральная с. Усть-Серта |  | задвижка | 100 | 2 |
|  |  | задвижка | 50 | 2 |
|  |  | затвор | 70 | 2 |
|  | ТК-3 | задвижка | 70 | 2 |
|  | ТК-4 | задвижка | 50 | 2 |
| Котельная Школьная №9с. Усть-Серта | ТК-1 | задвижка | 100 | 2 |
|  | ТК-2 | задвижка | 80 | 2 |
|  | ТК-5 | задвижка | 52 | 2 |
|  | ТК-5 | кран | 25 | 2 |
| Котельная №10 д. Курск-Смоленка |  | затвор | 100 | 2 |
|  |  | затвор | 150 | 2 |
|  | ТК-15 | кран | 50 | 2 |
|  | ТК-19 | кран | 50 | 2 |

В отсутствии актуальной информации от РСО привести полную базу технических характеристик и количества запорно-регулируемой арматуры не представляется возможным.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная №42-03

Котельная №42-03 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная №42-04

Котельная №42-04 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная №42-05

Котельная №42-05 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная №42-06

Котельная №42-06 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная №42-07

Котельная №42-07 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Автономная котельная №42-08

Автономная котельная №42-08 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Автономная котельная №42-09

Автономная котельная №42-09 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная №42-10 Центральная

Котельная №42-10 Центральная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная №42-11 Школьная

Котельная №42-11 Школьная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная №42-12 Школьная

Котельная №42-12 Школьная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная №42-13

Котельная №42-13 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная №14 РММ

Котельная №14 РММ осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная №42-15

Котельная №42-15 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная №42-16

Котельная №42-16 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная №42-17 школы

Котельная №42-17 школы осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.16 Котельная №42-18 Центральная №12

Котельная №42-18 Центральная №12 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.17 Котельная 42-19 детского сада №13

Котельная 42-19 детского сада №13 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.18 Котельная №42-20

Котельная №42-20 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.19 Автономная Котельная №42-21 детского сада

Автономная Котельная №42-21 детского сада осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.20 Котельная №42-22 Школьная №9

Котельная №42-22 Школьная №9 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.21 Котельная №42-23 Центральная

Котельная №42-23 Центральная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.22 Котельная №42-24

Котельная №42-24 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.23 Котельная №42-25

Котельная №42-25 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.24 Котельная Школьная №42-26

Котельная Школьная №42-26 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.25 Котельная №42-27детского сада

Котельная №42-27детского сада осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.26 Автономная Котельная № 42-28 КДЦ

Автономная Котельная № 42-28 КДЦ осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.27 Котельная №42-29

Котельная №42-29 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.28 Котельная №42-30 КДЦ

Котельная №42-30 КДЦ осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.29 Котельная №42-31 Больничная

Котельная №42-31 Больничная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.30 Котельная №42-32 детского сада

Котельная №42-32 детского сада осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.31 Котельная №42-33 детского сада

Котельная №42-33 детского сада осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска, согласно сменным журналам, соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии тепловой энергии в тепловые сети.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловых сетей небольших теплорайонов, которыми являются СЦК от источников РСО с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников.

В отсутствии привязки к топографической основе участков тепловых сетей каждой из СЦТ от источников не представлены пьезометрические графики.

В отсутствии данных от инспекции государственного жилищного надзора по точкам поставки с необеспеченным качеством, а также их соотношение с точками, входящими в определенную группу, в разрезе тепловых зон не представляется возможным представить анализ неудовлетворительного гидравлического режима потребителей в режиме тепловых зон.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения" (п. 40) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю принимать по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утвержденных руководителями теплоснабжающих и/или теплосетевых организаций. Для разработки электронной модели систем теплоснабжения теплоснабжающие и теплосетевые организации должны предоставить существующую актуальную электронную модель системы теплоснабжения или существующие актуальные электронные модели отдельных систем теплоснабжения, а в случае их отсутствия, следующую информацию:

технические паспорта участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;

подключенную тепловую нагрузку по видам потребления, определенную по данным с приборов учета, а в случае их отсутствия - фактическую подключенную тепловую нагрузку;

схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных станций;

паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;

электронные и (или) бумажные планшеты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;

для модели первого уровня описание типов и схем присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, для модели второго уровня - описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по каждому потребителю.

В виду отсутствия полного объема вышеуказанной информации и в отсутствии полной характеристики участков тепловых сетей произвести гидравлический расчет системы теплоснабжения от источников тепловой энергии котельных РСО технически не представляется возможным.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

В отсутствии подробной статистики инцидентов (аварий) на тепловых сетях от ОАО СКЭК привести среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, не представляется возможным. Нормативные значение приведены в таблице ниже.

Таблица Нормативные значения восстановления тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление участка тепловой сети, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В виду отсутствия предоставленных данных по ретроспективе заполнено только за базовый год.

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 5178,7000 | 36,8061 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 677,1300 | 39,8689 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 1404,0300 | 38,6459 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 2083,0400 | 43,8199 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 9228,8000 | 37,1594 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 16,0000 | 20,0710 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 188,4800 | 36,7154 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 47,5700 | 36,7176 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 681,8200 | 37,3721 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 28,0000 | 5,7792 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 695,3600 | 37,3720 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 498,6100 | 39,2638 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 310,1000 | 38,6464 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 724,6900 | 37,3720 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 24,3800 | 27,6048 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 52,1400 | 37,3756 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 709,2700 | 27,9785 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 360,3500 | 35,3589 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 410,3000 | 37,3723 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 325,7900 | 38,0154 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 979,3900 | 105,8285 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 310,1000 | 38,6464 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 698,8100 | 37,8230 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 235,9200 | 37,3729 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 247,5300 | 38,0157 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 62,0500 | 38,6486 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 39,2200 | 38,0194 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 1019,1800 | 37,3720 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 181,2300 | 38,0155 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 137,1500 | 37,3725 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 152,0500 | 41,6155 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 27707,1900 | 38,1173 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

Таблица 1.3.13.2 - Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года

В виду отсутствия предоставленных данных по ретроспективе заполнено только за базовый год.

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, м3/год |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 5178,7000 | 0,0000 |
| Котельная №42-04 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 677,1300 | 0,0000 |
| Котельная №42-05 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 1404,0300 | 0,0000 |
| Котельная №42-06 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 2083,0400 | 0,0000 |
| Котельная №42-07 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 9228,8000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 16,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 188,4800 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 47,5700 | 0,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 681,8200 | 0,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 28,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 695,3600 | 0,0000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 498,6100 | 0,0000 |
| Котельная №42-15 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 310,1000 | 0,0000 |
| Котельная №42-16 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 724,6900 | 0,0000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 24,3800 | 0,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 52,1400 | 0,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 709,2700 | 0,0000 |
| Котельная №42-20 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 360,3500 | 0,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 410,3000 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 325,7900 | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 979,3900 | 0,0000 |
| Котельная №42-24 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 310,1000 | 0,0000 |
| Котельная №42-25 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 698,8100 | 0,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 235,9200 | 0,0000 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 247,5300 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 62,0500 | 0,0000 |
| Котельная №42-29 |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 39,2200 | 0,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 1019,1800 | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 181,2300 | 0,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 137,1500 | 0,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 152,0500 | 0,0000 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

Таблица 1.3.14.2 - Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Кол-во отказов в период испытаний тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В зоне теплоснабжения источников ОАО СКЭК применяется непосредственное присоединение систем отопления и различные схемы включения подогревателей ГВС. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС.

Рисунок 1 – Схема ИТП с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и зависимым соединением СО и СВ

Рисунок 2 – Схема ИТП с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 3 – Схема ИТП с параллельным подключением подогревателя ГВС с элеваторным присоединением СО

Рисунок 4 – Схема ИТП с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным смешением СО

В зоне теплоснабжения котельных, где система теплоснабжения открытая, подогреватели ГВС частично отсутствуют. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 95-70 ºС с верхней срезкой 75 ºС.

Рисунок 5 – Схема ИТП с открытым водоразбором и установленным регулятором температуры на систему горячего водоснабжения

Рисунок 6 – Схема ИТП с насосом смешения на подающем трубопроводе

Рисунок 7 – Схема ИТП с элеваторным присоединением СО

Рисунок 8 – Схема ИТП с насосом смешения на перемычке

Таблица 1.3.16.2 - Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузки ГВС, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки ГВС присоединенной по открытой системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 2 | 100 | н/д |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 2 | 100 | н/д |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 2 | 100 | н/д |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 0 | 0 | н/д |
| Котельная №42-24 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 2 | 100 | н/д |
| Котельная №42-29 |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 2 | 100 | н/д |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 2025 | 2 | 100 | н/д |

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Котельная №42-04 | 0 | - | - | - |
| 3 | Котельная №42-05 | 0 | - | - | - |
| 4 | Котельная №42-06 | 0 | - | - | - |
| 5 | Котельная №42-07 | 0 | - | - | - |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0 | - | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Котельная №42-13 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Котельная №42-15 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Котельная №42-16 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Котельная №42-20 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Котельная №42-24 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Котельная №42-25 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Котельная №42-29 | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0 | 0 | - | - |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0 | - | - | - |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0 | 0 | - | - |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

Таблица 1.3.19.1 - Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | 0 | - |

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Чебулинский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показатели технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них за 2024 г. не изменились.

В количестве секционной и запорно-регулирующей арматуры изменения отсутствуют.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зона действия источника распространяется на жилой район т общественно-деловую застройку находящиеся в центральной части пгт Верх-Чебула. Зона действия источника ограничена улицами Советская, Юбилейная, Калинина, Восточная, Октябрьская, Кирова, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Весенняя и отапливая площадь жилого фонда составляет 23834,38 м2.

Зона действия котельной №42-03 пгт Верх-Чебула СЦТ №3.

Зона действия источника распространяется на жилую застройку южной окраины центральной части пгт Верх-Чебула южнее улицы Советская. Зона действия источника ограничена улицами Лермонтова, Ленина и отапливая площадь жилого фонда составляет 1648,00 м2.

Зона действия котельной №42-04 пгт Верх-Чебула СЦТ №4.

Зона действия источника распространяется на жилую застройку западной окраины пгт Верх-Чебула. Зона действия источника ограничена улицами Пасова, Чеботаева, Трактовая и отапливая площадь жилого фонда составляет 4207,97 м2.

Зона действия котельной №42-05 пгт Верх-Чебула СЦТ №5.

Зона действия источника распространяется на западную окраину пгт Верх-Чебула ниже улицы Пасова охватывая жилую застройку и территории коммунальных предприятий вдоль улицы Советская и отапливая площадь жилого фонда составляет 5654,69 м2.

Зона действия котельной №42-06 пгт Верх-Чебула СЦТ №6.

Зона действия источника распространяется на восточную окраину пгт Верх-Чебула, охватывая жилую и общественно-деловую застройку Зона действия источника ограничена улицами Молодежная, Луговая, Новая, Дорожная, Северная, 40 лет Победы, Памяти Чумайского Восстания, Казахстанская и отапливая площадь жилого фонда составляет 18838,01 м2.

Зона действия котельной №42-10 с. Алчедат СЦТ №7.

Зона действия источника распространяется на жилую и общественно-деловую застройку с. Алчедат. Зона действия источника охватывает строения по улицам Октябрьская (восточнее улицы Мира), Юбилейная, Мира, Советская и отапливая площадь жилого фонда составляет 5982,89 м2.

Зона действия котельной №42-11 с. Алчедат СЦТ №8.

Зона действия источника распространяется на северо-западную жилую застройку с. Алчедат вдоль ул. Октябрьская до территории МБОУ «Алчедатская ООШ» и отапливая площадь жилого фонда составляет 1281,73 м2.

Зона действия котельной №42-12 с. Дмитриевка СЦТ №9.

Зона действия источника распространяется на квартал, ограниченный улицами Октябрьская, Школьная, Советская, Новая и отапливая площадь жилого фонда составляет 92,8 м2.

Зона действия котельной №42-13 п. Первый СЦТ №10.

Зона действия источника распространяется на многоквартирную застройку по улицам Школьная, Воронова, строениями социальной инфраструктуры, размещенными в тупике улицы Воронова и отапливая площадь жилого фонда составляет 6630,22 м2.

Зона действия котельной №42-14 п. Первый СЦТ №11.

Зона действия источника распространяется на северную часть п. Первый. Зона источника ограничена жилой застройки по улице Филина, строениями комплекса ФКУ «Колония –поселения №2 ГУФСИН по КО» и отапливая площадь жилого фонда составляет 800,73 м2.

Зона действия котельной №42-15 п. Новоивановский СЦТ №12.

Зона действия источника распространяется на западную и центральную части п. Новоивановский. Зона действия источника охватывает жилой массив застройки многоквартирных домов по улице Новая, ИЖС по улицам Трактовая, Садовая, Школьная, Новая, строений, входящих в комплекс ФКУ «Колония –поселения №3 ГУФСИН по КО» и отапливая площадь жилого фонда составляет 8827,25 м2.

Зона действия котельной №42-16 п. Новоивановский СЦТ №13.

Зона действия источника распространяется на юго-восточную окраину п. Новоивановский. Зона действия источника ограничена территорией МБОУ «Новоивановская СОШ» и двумя домами блокированной застройки по улице Северная и отапливая площадь жилого фонда составляет 436,35 м2.

Зона действия котельной №42-17 д. Михайловка СЦТ №14.

Зона действия источника распространяется на юго-западную окраину д. Михайловка. Зона действия источника ограничена домами блокированной застройки по улицам Школьная, Совхозная, строениями, размещенными на земельном участке примыкающими к учебному корпусу МБОУ «Михайловская РВ(С)ОШ» и отапливая площадь жилого фонда составляет 1323,56 м2.

Зона действия котельной №42-18 с. Усманка СЦТ №15.

Зона действия источника распространяется на район жилой застройки центральной части с. Усманка по ул. Юбилейная и Молодежная и социальной застройки. Зона действия источника ограничена улицами Весенняя и Колхозная и отапливая площадь жилого фонда составляет 4048,84 м2.

Зона действия котельной №42-19 с. Усманка СЦТ №16.

Зона действия источника распространяется на жилой массив вдоль улицы Весенняя от МКДОУ «Усманский детский сад «Колобок». Зона действия источника ограничена улицами Молодежная и 40 лет Победы и отапливая площадь жилого фонда составляет 1598,55 м2.

Зона действия котельной №42-20 с. Николаевка СЦТ №17.

Зона действия источника распространяется на жилую застройку по улице Центральная от учебного корпуса МБОУ «Николаевская СОШ» и отапливая площадь жилого фонда составляет 357,1 м2.

Зона действия котельной №42-22 с. Усть-Серта СЦТ №18.

Зона действия источника распространяется на общественно-деловую застройку с подключением трех ИЖС в центре села по обе стороны улицы Кирова. Зона действия источника ограничена улицами Рабочей и Советской и отапливая площадь жилого фонда составляет 241,97 м2.

Зона действия котельной №42-23 с. Усть-Серта СЦТ №19.

Зона действия источника распространяется на район жилой застройки и объекты общественно-деловой зоны восточнее улицы Рабочая с. Усть-Серта. Зона источника ограничена улицами Весенняя, Молодежная, Юбилейная, Горького и отапливая площадь жилого фонда составляет 3624,58 м2.

Зона действия котельной №№42-24 д. Курск-Смоленка СЦТ №20.

Зона действия источника распространяется на общественно-деловую зону и массив жилой застройки по ул. Зеленая. Зона действия источника ограничена улице Советская и отапливая площадь жилого фонда составляет 1823,34 м2.

Зона действия котельной №42-25 д. Шестаково СЦТ №21.

Зона источника распространяется на общественно-деловую зону и жилую застройку в центральной части д. Шестаково и отапливая площадь жилого фонда составляет 450,11 м2.

Зона действия котельной №42-26 с. Усть-Чебула СЦТ №22.

Зона действия источника распространяется на строения в границах земельного участка МБОУ «Усть-Чебулинская ООШ» и многоквартирный дом по ул. Школьная 5 и отапливая площадь жилого фонда составляет 352,9 м2.

Зона действия котельной №42-27 с. Усть-Чебула СЦТ №23.

Зона действия источника распространяется на объекты: МБДОУ Усть-Чебулинская Детский сад «Чебурашка»» и МКУ «Администрация Усть-Чебулинского сельского поселения», ограничивается их территориями.

Зона действия котельной №42-29 с. Чумай СЦТ №24.

Зона действия источника распространяется на общественно-деловую зону и район жилой застройки на юго-западной окраине с. Чумай севернее улицы Трактовая. Зона действия источника ограничена улицами Молодежная, Трактовая, Советская, Чумайского восстания и отапливая площадь жилого фонда составляет 1847,65 м2.

Зона действия котельной №42-30с. Чумай СЦТ №25.

Зона действия источника распространяется на общественно-деловую зону, дом блокированной застройки по ул. Совхозная, 24 в северной части с. Чумай. Зона деятельности источника ограничена территорией, расположенной между улицами Советская и раздвоенной Совхозной, отапливая площадь жилого фонда составляет 116,1 м2.

Зона действия котельной №42-31 с. Чумай СЦТ №26.

Зона действия источника распространяется на строения территории ГБУЗ КО Чебулинская РБ, дом блокированной застройки по ул. Нагорная, 17В и отапливая площадь жилого фонда составляет 233,4 м2.

Зона действия котельной №42-32 д. Карачарово СЦТ №27.

Зона действия источника распространяется на объект: МБУК «Верх-Чебулинский досуговый центр» и ограничивается его территорией.

Зона действия котельной №42-33 д. Кураково СЦТ №28.

Зона действия источника распространяется на общественно-деловую зону в районе улицы Лесной, южнее Центральной (МБОУ «Кураковская ООШ», МБУК «Верх-Чебулинский досуговый центр», МБУК «Чебулинская МЦБ», ГБУЗ «Чебулинская РБ»-ФАП) и ограничивается их территориями.

Зоны действия источников тепловой энергии не претерпели изменений и остались в прежних границах, за исключением:

-зоны действия Котельной №42-03 (пгт Верх-Чебула, ул.Строителей, д.1к);

-зоны действия Котельной №42-04 (пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, д.7а);

-зоны действия Котельной №42-10 (с. Алчедат, ул. Октябрьская, д.25б);

-зоны действия Котельной №42-13 (п. Первый, ул. Школьная, д.2г);

-зоны действия Котельной №42-15 (п. Новоивановский, ул. Трактовая, д.2в);

-зоны действия Котельной №42-17 (д.Михайловска, ул. Школьная, д.1в);

-зоны действия Котельной №42-18 (с. Усманка, ул.Молодежная, д.5б);

Изменения в зонах действия вышеуказанных котельных подробно описаны в разделе 5.7 части 5 главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения Чебулинского МО КО.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| пгт. Верх-Чебула |  |  |  |
| Котельная №42-03 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 |
| Котельная №42-04 | 1,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-05 | 1,3800 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-06 | 4,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-07 | 7,6200 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Покровка |  |  |  |
| Автономная котельная №42-08 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Орлово-Розово |  |  |  |
| Автономная котельная №42-09 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0000 |
| с. Алчедат |  |  |  |
| Котельная №42-10 Центральная | 0,3300 | 0,3000 | 0,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 |
| д. Дмитриевка |  |  |  |
| Котельная №42-12 Школьная | 0,1100 | 0,1100 | 0,0000 |
| п. Первый |  |  |  |
| Котельная №42-13 | 0,4000 | 0,0700 | 0,0000 |
| Котельная №14 РММ | 0,1500 | 0,1500 | 0,0000 |
| п. Новоивановский |  |  |  |
| Котельная №42-15 | 0,3700 | 0,3700 | 0,0000 |
| Котельная №42-16 | 0,0200 | 0,0190 | 0,0000 |
| д. Михайловка |  |  |  |
| Котельная №42-17 школы | 0,0200 | 0,0190 | 0,0000 |
| с. Усманка |  |  |  |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | 0,7750 | 0,6250 | 0,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,4000 | 0,2500 | 0,0000 |
| с. Николаевка |  |  |  |
| Котельная №42-20 | 0,2100 | 0,2100 | 0,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0250 | 0,0250 | 0,0000 |
| с. Усть-Серта |  |  |  |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | 0,1650 | 0,1500 | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная | 0,4650 | 0,4600 | 0,0000 |
| д. Курск- Смоленка |  |  |  |
| Котельная №42-24 | 0,3800 | 0,3500 | 0,0000 |
| д. Шестаково |  |  |  |
| Котельная №42-25 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0000 |
| с. Усть-Чебула |  |  |  |
| Котельная Школьная №42-26 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0000 |
| Котельная №42-27детского сада | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,0200 | 0,0200 | 0,0000 |
| с. Чумай |  |  |  |
| Котельная №42-29 | 0,4000 | 0,3700 | 0,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ | 0,0700 | 0,0700 | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная | 0,1200 | 0,0900 | 0,0000 |
| д. Карачарово |  |  |  |
| Котельная №42-32 детского сада | 0,0650 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Куракова |  |  |  |
| Котельная №42-33 детского сада | 0,0600 | 0,0700 | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |
| Котельная №42-03 | 0,1030 | 0,4000 | 0,5030 |
| Котельная №42-04 | 0,2360 | 1,0200 | 1,2560 |
| Котельная №42-05 | 0,2690 | 1,3800 | 1,6490 |
| Котельная №42-06 | 0,7230 | 4,0500 | 4,7730 |
| Котельная №42-07 | 0,6290 | 7,6200 | 8,2490 |
| Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0200 |
| Автономная котельная №42-09 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| Котельная №42-10 Центральная | 0,0588 | 0,6300 | 0,6888 |
| Котельная №42-11 Школьная | 0,0840 | 0,2000 | 0,2840 |
| Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,2200 | 0,2200 |
| Котельная №42-13 | 0,0350 | 0,4700 | 0,5050 |
| Котельная №14 РММ | 0,0163 | 0,3000 | 0,3163 |
| Котельная №42-15 | 0,2250 | 0,7400 | 0,9650 |
| Котельная №42-16 | 0,0230 | 0,0390 | 0,0620 |
| Котельная №42-17 школы | 0,0950 | 0,0390 | 0,1340 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | 0,3010 | 1,4000 | 1,7010 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,0730 | 0,6500 | 0,7230 |
| Котельная №42-20 | 0,1030 | 0,4200 | 0,5230 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | 0,0000 | 0,3150 | 0,3150 |
| Котельная №42-23 Центральная | 0,1380 | 0,9250 | 1,0630 |
| Котельная №42-24 | 0,1480 | 0,7300 | 0,8780 |
| Котельная №42-25 | 0,0730 | 0,3000 | 0,3730 |
| Котельная Школьная №42-26 | 0,0090 | 0,1800 | 0,1890 |
| Котельная №42-27детского сада | 0,0050 | 0,0600 | 0,0650 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,0000 | 0,0400 | 0,0400 |
| Котельная №42-29 | 0,0800 | 0,7700 | 0,8500 |
| Котельная №42-30 КДЦ | 0,0170 | 0,1400 | 0,1570 |
| Котельная №42-31 Больничная | 0,0020 | 0,2100 | 0,2120 |
| Котельная №42-32 детского сада | 0,0010 | 0,0650 | 0,0660 |
| Котельная №42-33 детского сада | 0,0030 | 0,1300 | 0,1330 |
| Итого: | 3,4501 | 23,5630 | 27,0131 |
| Итого по МО: | 3,4501 | 23,5630 | 27,0131 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №42-03 | 8891,5122 | 8891,5122 |
| 2 | Котельная №42-04 | 1021,2620 | 1021,2620 |
| 3 | Котельная №42-05 | 2229,0344 | 2229,0344 |
| 4 | Котельная №42-06 | 2670,5998 | 2670,5998 |
| 5 | Котельная №42-07 | 15606,9238 | 15606,9238 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 63,7172 | 63,7172 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 324,8741 | 324,8741 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 81,9866 | 81,9866 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 1142,5878 | 1142,5878 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 169,2487 | 169,2487 |
| 11 | Котельная №42-13 | 1165,2842 | 1165,2842 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 771,2880 | 771,2880 |
| 13 | Котельная №42-15 | 492,3033 | 492,3033 |
| 14 | Котельная №42-16 | 1214,4378 | 1214,4378 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 63,9380 | 63,9380 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 78,0024 | 87,3627 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 1404,4498 | 1825,7848 |
| 18 | Котельная №42-20 | 658,7725 | 658,7725 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 687,5734 | 687,5734 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 505,9085 | 531,2040 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 1614,6519 | 1641,2671 |
| 22 | Котельная №42-24 | 472,0717 | 492,3033 |
| 23 | Котельная №42-25 | 1148,7717 | 1148,7717 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 395,3403 | 395,3403 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 403,5966 | 403,5966 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 98,4991 | 98,4991 |
| 27 | Котельная №42-29 | 61,4469 | 63,9380 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 1707,9417 | 1707,9417 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 253,2833 | 295,4972 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 229,8311 | 229,8311 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 213,3186 | 213,3186 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, на нужды отопления, утверждены 18.03.2014 г. приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №136 (с учетом внесенных изменений и дополнений приказом от 18.03.2015 г. №14). Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, рассчитаны на 9 месяцев отопительного периода, в зависимости от технических параметров многоквартирного или жилого дома, расположенного на территории Чебулинского муниципального района (в настоящее время Чебулинский МО КО). Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от категории и строительного объема здания. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента (с 2017 года - 1,6).

Нормативы потребления коммунальных услуг, на горячее водоснабжение, утверждены 13.06.2013 Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 44. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги на горячее водоснабжение в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утверждены 13.06.2013 приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 44. Норматив потребления по горячему водоснабжению на общедомовые нужды показывает объем потребления ГВС, м3, на квадратный метр общей площади дома в месяц в зависимости от площади жилых помещений, приходящихся на 1 зарегистрированного гражданина. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды определяется с учетом повышающих коэффициентов.

Правовые акты размещены в открытом доступе на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (сайт: https://жкх42.рф/).

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки превышают расчетные (фактические). Рекомендуется откорректировать договорные тепловые нагрузки в соответствии с требованиями Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16604).

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 1,2000 | 0,4000 | 0,4000 |
| 2 | Котельная №42-04 | 2,7100 | 1,0200 | 1,0200 |
| 3 | Котельная №42-05 | 4,0000 | 1,3800 | 1,3800 |
| 4 | Котельная №42-06 | 7,8400 | 4,0500 | 4,0500 |
| 5 | Котельная №42-07 | 10,8800 | 7,6200 | 7,8510 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0680 | 0,0500 | 0,0500 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 1,0320 | 0,6300 | 0,6300 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,5160 | 0,2000 | 0,2000 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,2200 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,6880 | 0,4700 | 0,4700 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,3440 | 0,3000 | 0,3000 |
| 13 | Котельная №42-15 | 1,5480 | 0,7400 | 0,7400 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,2580 | 0,0390 | 0,0390 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,2580 | 0,0390 | 0,0390 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 3,1200 | 1,4000 | 1,4000 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,6880 | 0,6500 | 0,6500 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,7740 | 0,4200 | 0,4200 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0680 | 0,0500 | 0,0500 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 1,5480 | 0,3150 | 0,3150 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,5160 | 0,9250 | 0,9250 |
| 22 | Котельная №42-24 | 1,0320 | 0,7300 | 0,7300 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,5160 | 0,3000 | 0,3000 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 1,4000 | 0,1800 | 0,1800 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 1,4000 | 0,0600 | 0,0600 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1720 | 0,0400 | 0,0400 |
| 27 | Котельная №42-29 | 1,5480 | 0,7700 | 0,7700 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,2580 | 0,1400 | 0,1400 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,2580 | 0,2100 | 0,2100 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0680 | 0,0650 | 0,0650 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,3100 | 0,1300 | 0,1300 |
| Итого по ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | 45,0180 | 23,5630 | 23,5540 |
| Итого по МО: |  | 45,0180 | 23,5630 | 23,5540 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | Гкал/ч | 0,4000 | 0,4000 |  |
| 2 | Котельная №42-04 | Гкал/ч | 1,0200 | 1,0200 |  |
| 3 | Котельная №42-05 | Гкал/ч | 1,3800 | 1,3800 |  |
| 4 | Котельная №42-06 | Гкал/ч | 4,0500 | 4,0500 |  |
| 5 | Котельная №42-07 | Гкал/ч | 7,6200 | 7,6200 |  |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 |  |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 |  |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | Гкал/ч | 0,6300 | 0,6300 |  |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 |  |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | Гкал/ч | 0,2200 | 0,2200 |  |
| 11 | Котельная №42-13 | Гкал/ч | 0,4700 | 0,4700 |  |
| 12 | Котельная №14 РММ | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 |  |
| 13 | Котельная №42-15 | Гкал/ч | 0,7400 | 0,7400 |  |
| 14 | Котельная №42-16 | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 |  |
| 15 | Котельная №42-17 школы | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 |  |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 |  |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Гкал/ч | 0,6500 | 0,6500 |  |
| 18 | Котельная №42-20 | Гкал/ч | 0,4200 | 0,4200 |  |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 |  |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Гкал/ч | 0,3150 | 0,3150 |  |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | Гкал/ч | 0,9250 | 0,9250 |  |
| 22 | Котельная №42-24 | Гкал/ч | 0,7300 | 0,7300 |  |
| 23 | Котельная №42-25 | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 |  |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | Гкал/ч | 0,1800 | 0,1800 |  |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 |  |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Гкал/ч | 0,0400 | 0,0400 |  |
| 27 | Котельная №42-29 | Гкал/ч | 0,7700 | 0,7700 |  |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | Гкал/ч | 0,1400 | 0,1400 |  |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | Гкал/ч | 0,2100 | 0,2100 |  |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | Гкал/ч | 0,0650 | 0,0650 |  |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | Гкал/ч | 0,1300 | 0,1300 |  |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 1,2000 | 1,1610 | 0,0390 | 1,1220 | 0,1030 | 0,4000 |
| 2 | Котельная №42-04 | 2,7100 | 2,6220 | 0,0880 | 2,5340 | 0,2360 | 1,0200 |
| 3 | Котельная №42-05 | 4,0000 | 3,8710 | 0,1290 | 3,7420 | 0,2690 | 1,3800 |
| 4 | Котельная №42-06 | 7,8400 | 7,5870 | 0,2530 | 7,3340 | 0,7230 | 4,0500 |
| 5 | Котельная №42-07 | 10,8800 | 10,5290 | 0,3510 | 10,1780 | 0,6290 | 7,6200 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0680 | 0,0660 | 0,0020 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0500 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 1,0320 | 0,9990 | 0,0330 | 0,9660 | 0,0588 | 0,6300 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,5160 | 0,4990 | 0,0170 | 0,4820 | 0,0840 | 0,2000 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2200 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,6880 | 0,6660 | 0,0220 | 0,6440 | 0,0350 | 0,4700 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,3440 | 0,3330 | 0,0110 | 0,3220 | 0,0163 | 0,3000 |
| 13 | Котельная №42-15 | 1,5480 | 1,4980 | 0,0500 | 1,4480 | 0,2250 | 0,7400 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,2580 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 | 0,0230 | 0,0390 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,2580 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 | 0,0950 | 0,0390 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 3,1200 | 3,0190 | 0,1010 | 2,9180 | 0,3010 | 1,4000 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,6880 | 0,6880 | 0,0220 | 0,6660 | 0,0730 | 0,6500 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,7740 | 0,7740 | 0,0250 | 0,7490 | 0,1030 | 0,4200 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0680 | 0,0660 | 0,0020 | 0,0640 | 0,0000 | 0,0500 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 1,5480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3150 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,5160 | 0,5160 | 0,0170 | 0,4990 | 0,1380 | 0,9250 |
| 22 | Котельная №42-24 | 1,0320 | 0,9990 | 0,0330 | 0,9660 | 0,1480 | 0,7300 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,5160 | 0,4990 | 0,0170 | 0,4820 | 0,0730 | 0,3000 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 1,4000 | 1,4000 | 0,0080 | 1,3920 | 0,0090 | 0,1800 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 1,4000 | 1,3550 | 0,0450 | 1,3100 | 0,0050 | 0,0600 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1720 | 0,1720 | 0,0060 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0400 |
| 27 | Котельная №42-29 | 1,5480 | 1,4980 | 0,0500 | 1,4480 | 0,0800 | 0,7700 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,2580 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 | 0,0170 | 0,1400 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,2580 | 0,2500 | 0,0080 | 0,2420 | 0,0020 | 0,2100 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0680 | 0,0660 | 0,0020 | 0,0640 | 0,0010 | 0,0650 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,3100 | 0,3000 | 0,0100 | 0,2900 | 0,0030 | 0,1300 |
| Итого по ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | 45,0180 | 42,1830 | 1,3650 | 43,6530 | 3,4501 | 23,5630 |
| Итого по МО: |  | 45,0180 | 42,1830 | 1,3650 | 43,6530 | 3,4501 | 23,5630 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том что 6  из источников (Автономная котельная №42-08,Котельная №42-12 Школьная,Котельная 42-19 детского сада №13,Котельная №42-22 Школьная №9,Котельная №42-23 Центральная,Котельная №42-32 детского сада) имеют дефицит тепловой можности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №42-03 | 1,1610 | 0,4000 | 0,6190 |
| 2 | Котельная №42-04 | 2,6220 | 1,0200 | 1,2780 |
| 3 | Котельная №42-05 | 3,8710 | 1,3800 | 2,0930 |
| 4 | Котельная №42-06 | 7,5870 | 4,0500 | 2,5610 |
| 5 | Котельная №42-07 | 10,5290 | 7,6200 | 1,9290 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0200 | -0,0200 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0660 | 0,0500 | 0,0140 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 0,9990 | 0,6300 | 0,2772 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,4990 | 0,2000 | 0,1980 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,2200 | -0,2200 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,6660 | 0,4700 | 0,1390 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,3330 | 0,3000 | 0,0057 |
| 13 | Котельная №42-15 | 1,4980 | 0,7400 | 0,4830 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,2500 | 0,0390 | 0,1800 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,2500 | 0,0390 | 0,1080 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 3,0190 | 1,4000 | 1,2170 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,6660 | 0,6500 | -0,0570 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,7490 | 0,4200 | 0,2260 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0660 | 0,0500 | 0,0140 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 1,5480 | 0,3150 | -0,3150 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,4990 | 0,9250 | -0,5640 |
| 22 | Котельная №42-24 | 0,9990 | 0,7300 | 0,0880 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,4990 | 0,3000 | 0,1090 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 1,3920 | 0,1800 | 1,2030 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 1,3550 | 0,0600 | 1,2450 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1660 | 0,0400 | 0,1260 |
| 27 | Котельная №42-29 | 1,4980 | 0,7700 | 0,5980 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,2500 | 0,1400 | 0,0850 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,2500 | 0,2100 | 0,0300 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0660 | 0,0650 | -0,0020 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,3000 | 0,1300 | 0,1570 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных Автономная котельная №42-08,Котельная №42-12 Школьная,Котельная 42-19 детского сада №13,Котельная №42-22 Школьная №9,Котельная №42-23 Центральная,Котельная №42-32 детского сада.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах не произошли.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/год | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная №42-03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0269 | 0,1949 |
| 2 | Котельная №42-04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1109 | 0,8042 |
| 3 | Котельная №42-05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1555 | 1,1277 |
| 4 | Котельная №42-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7790 | 5,6484 |
| 5 | Котельная №42-07 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5117 | 4,0935 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2124 | 1,5399 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0277 | 0,2010 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1247 | 1,0209 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0507 | 0,3678 |
| 13 | Котельная №42-15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1013 | 0,7344 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0108 | 0,3678 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0410 | 0,2974 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1676 | 1,2154 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0440 | 0,3191 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0751 | 0,5447 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0124 | 0,0897 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0536 | 0,3886 |
| 22 | Котельная №42-24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1247 | 0,7750 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0263 | 0,1910 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0043 | 0,0314 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0201 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | Котельная №42-29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0559 | 0,4050 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0055 | 0,0402 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0055 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0016 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0059 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В отсутствии характеристики тепловых сетей по участках с учетом тепловых камер и секционной арматуры отсутствует возможность рассчитать расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, что необходимо для определения максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1 МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

| Источник тепловой энергии | Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/ч | Аварийные часовой расход подпиточной воды, м3/ч | Расчетная часовая производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42-03 (пгт. Верх-Чебула, ул. Строительная, 1к) | 0,02688 | 0,19494 | 1,17 |
| Котельная №42-04 (пгт. Верх-Чебула, ул. Пасова, д. 7а) | 0,11092 | 0,8042 | 4,83 |
| Котельная №42-05 (пгт. Верх-Чебула, мкр. Южный, д. 20"З") | 0,15553 | 1,12774 | 6,77 |
| Котельная №42-06 (пгт. Верх-Чебула, ул. Молодежная, д. 1Б) | 0,77899 | 5,6484 | 33,93 |
| Котельная №42-07 (пгт. Верх-Чебула, ул.Восточная,22 | 0,60724 | 4,0935 | 26,45 |
| Котельная №42-08 (д. Покровка, ул. Трактовая, д.64, пом. 4) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Котельная №42-09 (с. Розовка, ул. Центральная, д 43, пом. 2) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Котельная №42-10 (с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б) | 0,21236 | 1,53986 | 9,25 |
| Котельная №42-11 (с. Алчедат, ул. Октябрьская, д 42а) | 0,02772 | 0,20096 | 1,21 |
| Котельная №42-12 (д. Дмитриевка, ул. Советская, д 15а) | 0,01274 | 0,09244 | 0,56 |
| Котельная №42-13 (п. Первый, ул. Школьная, д 2г) | 0,12472 | 1,0209 | 5,43 |
| Блочная котельная №42-14 (п Первый, ул. Филина, д 2а) | 0,05072 | 0,36778 | 2,21 |
| Котельная №42-15 (п. Новоивановский, ул. Трактовая, д 2в) | 0,10127 | 0,73436 | 4,41 |
| Котельная №42-16 (п. Новоивановский, ул. Школьная, д 18а) | 0,01083 | 0,36778 | 0,47 |
| Котельная №42-17 (д. Михайловка, ул. Школьная, д 1в) | 0,04101 | 0,29744 | 1,79 |
| Котельная №42-18 (с. Усманка, ул. Молодежная, д 5б) | 0,16761 | 1,2154 | 7,30 |
| Блочная котельная №42-19 (с. Усманка, ул. Молодежная, д 14а) | 0,04401 | 0,31908 | 1,92 |
| Котельная № 42-20 (с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е) | 0,07512 | 0,54472 | 3,27 |
| Котельная №42-21 (с. Николаевка, ул. Осипова, д 3, пом. 2) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Котельная №42-22 (с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5) | 0,01236 | 0,08968 | 0,54 |
| Котельная №42-23 (с. Усть-Серта, ул. Горького, д 39) | 0,05358 | 0,38856 | 2,33 |
| Котельная № 42-24 (д. Курск-Смоленка, ул. Зеленая, д 2а) | 0,12471 | 0,775 | 5,43 |
| Котельная №42-25 (д. Шестаково, ул. Оренбургская, д 2б.) | 0,02634 | 0,191 | 1,15 |
| Котельная №42-26 (с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д 1б) | 0,00434 | 0,0314 | 0,19 |
| Котельная №42-27 (с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д 44б) | 0,00277 | 0,0201 | 0,12 |
| Котельная №42-28 (с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д 1а) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Котельная №42-29 (с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д 8а) | 0,05585 | 0,40504 | 2,43 |
| Котельная №42-30 (с. Чумай, ул. Совхозная, д 26а) | 0,00554 | 0,0402 | 0,24 |
| Котельная №42-31 (с. Чумай, ул. Нагорная, д 15а) | 0,00076 | 0,0055 | 0,03 |
| Котельная №42-32 (д. Карачарово, ул. Первомайская, д 2, пом. 2) | 0,00022 | 0,00158 | 0,01 |
| Котельная №42-33 (д. Кураково, ул. Юбилейная, д 50б) | 0,00081 | 0,00588 | 0,04 |

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Теплоснабжающей организацией не представлены фактические данные для проведения мониторинга балансов теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии муниципального округа.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 3152,4000 | 3132,3000 | 4664,8000 | 4465,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 2093,2000 | 2192,6000 | н/д | 3125,8500 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 4648,0000 | 400,0000 | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 467,0000 | 464,0000 | 539,4000 | 512,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 310,1000 | 324,8000 | н/д | 359,0300 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 1214,2000 | 1206,5000 | 1177,2000 | 1119,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 806,3000 | 844,6000 | н/д | 783,6500 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 1611,2000 | 1601,0000 | 1410,4000 | 1341,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 1069,8000 | 1120,7000 | н/д | 938,8400 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 5518,1000 | 8031,1000 | 8176,3000 | 7838,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 3664,0000 | 5621,8000 | н/д | 5486,6700 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 1765,2000 | 1680,0000 | 66,0000 | 32,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 1172,1000 | 991,3000 | н/д | 22,4000 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 169,2000 | 161,1000 | 171,6000 | 163,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 112,4000 | 95,0000 | н/д | 114,2400 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 42,7000 | 40,7000 | 43,3000 | 41,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 28,4000 | 24,0000 | н/д | 28,8400 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 479,2000 | 456,1000 | 603,4000 | 573,8000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 318,2000 | 269,1000 | н/д | 401,6600 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 152,1000 | 144,8000 | 154,2000 | 85,0000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 101,0000 | 85,4000 | н/д | 59,5000 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 606,9000 | 577,6000 | 615,4000 | 585,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 403,0000 | 340,8000 | н/д | 409,6400 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 401,7000 | 382,3000 | 407,3000 | 387,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 266,8000 | 225,6000 | н/д | 271,1800 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 256,4000 | 244,0000 | 260,0000 | 247,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 170,3000 | 144,0000 | н/д | 173,0400 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 632,5000 | 602,0000 | 641,4000 | 609,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 420,0000 | 355,2000 | н/д | 426,9300 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 33,3000 | 31,7000 | 33,8000 | 32,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 22,1000 | 18,7000 | н/д | 22,4700 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 45,5000 | 45,2000 | 46,1000 | 43,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 30,2000 | 31,7000 | н/д | 30,7300 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 950,9000 | 905,0000 | 964,2000 | 916,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 631,4000 | 534,0000 | н/д | 641,8300 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 343,1000 | 362,0000 | 347,9000 | 330,8000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 227,8000 | 213,6000 | н/д | 231,5600 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 358,1000 | 340,9000 | 363,1000 | 345,3000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 237,8000 | 201,1000 | н/д | 241,7100 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 169,2000 | 161,1000 | 280,5000 | 266,8000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 112,4000 | 95,0000 | н/д | 186,7600 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 854,8000 | 813,5000 | 866,8000 | 824,3000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 567,6000 | 480,0000 | н/д | 577,0100 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 256,4000 | 244,0000 | 260,0000 | 247,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 170,3000 | 144,0000 | н/д | 173,0400 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 598,3000 | 569,4000 | 606,7000 | 576,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 397,3000 | 336,0000 | н/д | 403,8300 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 205,9000 | 217,2000 | 208,8000 | 198,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 136,7000 | 128,2000 | н/д | 138,9500 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | 213,1000 | 202,7000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 141,8900 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 51,3000 | 48,8000 | 52,0000 | 49,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 34,1000 | 34,2000 | н/д | 34,6500 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 33,3000 | 31,7000 | 33,8000 | 32,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 22,1000 | 22,2000 | н/д | 22,4700 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 632,5000 | 602,0000 | 902,0000 | 857,8000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 420,0000 | 421,4000 | н/д | 600,4600 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 153,9000 | 146,4000 | 156,1000 | 148,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 102,2000 | 102,5000 | н/д | 103,8800 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 119,7000 | 113,9000 | 121,4000 | 115,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 79,5000 | 79,7000 | н/д | 80,7800 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | 111,1000 | 105,8000 | 112,7000 | 107,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 73,8000 | 74,0000 | н/д | 74,9700 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900,0000 | 4900,0000 |

Таблица 1.8.1.2 - Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | 24499,7000 | 23297,80 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 16308,46 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900 | 4900 |

* «-» невозможно указать корректно, т.к. не по всем источникам есть данные

Таблица 1.8.1.3 - Топливный баланс систем теплоснабжения в МО

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | 24499,7000 | 23297,8000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 16308,4600 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | 4900 | 4900 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | н/д |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | н/д |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | н/д |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | н/д |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Доставка угля к котельным в 2022 г. осуществляется от трех производителей твердого топлива.

АО ХК «СДК-Уголь» (ИНН 4205105080) согласно договору №411-ТУ от 20.12.2019 г. на поставку угольной продукции для нужд Чебулинского МО КО до 15.08.2022 г., поставляет уголь марки «ССр 0-200 (300) мм» в размере 23 250 тонн.

Таблица - Характеристика поставляемого топлива и график поставки топлива на источники тепловой энергии в границах территории Чебулинского МО КО

| Период | Марка угля | Влага, % | Зольность, % | Ориентировочный объем, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | ССр 0-200 (300) | 9 | 18 | 4900 |
| февраль | ССр 0-200 (300) | 9 | 18 | 3500 |
| март | ССр 0-200 (300) | 9 | 18 | 2800 |
| апрель | ССр 0-200 (300) | 9 | 20 | 1700 |
| май | ССр 0-200 (300) | 9 | 20 | 800 |
| июнь | ССр 0-200 (300) | 9 | 20 | 200 |
| июль | ССр 0-200 (300) | 9 | 20 | 200 |
| август | ССр 0-200 (300) | 9 | 20 | 200 |
| сентябрь | ССр 0-200 (300) | 9 | 20 | 900 |
| октябрь | ССр 0-200 (300) | 9 | 18 | 1600 |
| ноябрь | ССр 0-200 (300) | 9 | 18 | 3000 |
| декабрь | ССр 0-200 (300) | 9 | 18 | 3450 |
| Итого |  |  |  | 23 250 |

АО «СУЭК-Кузбасс» (ИНН 4212024138) согласно договору №СУЭК-КУЗ-22/3446С от 15 августа 2022 г. на поставку угольной продукции для нужд Чебулинского МО КО на 2022 г., поставляет уголь марки «Др 0-200 (300) мм» (с сентября 2022 г.) в колличестве 10000±15% составляет 23 500 тонн.

Таблица 1 - Характеристика поставляемого топлива и график поставки топлива на источники тепловой энергии в границах территории Чебулинского МО КО

| Период | Марка угля | Влага, % | Зольность, % | Ориентировочный объем, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | Др 0-200 (300) мм | 12,8 | 15,9 | 2000 (±15%) |
| октябрь | Др 0-200 (300) мм | 12,8 | 15,9 | 2000 (±15%) |
| ноябрь | Др 0-200 (300) мм | 12,8 | 15,9 | 2000 (±15%) |
| декабрь | Др 0-200 (300) мм | 12,8 | 15,9 | 2000 (±15%) |
| Итого объем поставки |  |  |  | 10 000 (±15%) |

ООО «Сибуголь» (ИНН 2460048358) согласно договору поставки угля №31-01/22 от 07 января 2022 г. для нужд Чебулинского МО КО на 2022 г. поставляет уголь Канско-Ачинского угольного бассейна, Большесырского месторождения партиями согласно заявки.

Технические характеристики поставляемого угля: уголь марки 3БОМ (10-50 мм) фасованный в МКР, вес одного МКР от 1050 до 1200 кг. Общий объем поставки около 9 000 ±15% тонн.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Вид ископаемого угля используемый в качестве топлива для систем теплоснабжения котельных муниципального округа в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»:

уголь каменный (ССр 0-200 (300)). В процессе сгорания выделяет тепловую энергию в пределах 5800 - 6300 Ккал/кг; фракция в пределах от 0 до 200-300 мм; содержание влаги составляет 14 %; летучесть вещества - 20-28%; зола - в пределах 10%. Значение низшей теплоты сгорания топлива приведены в разделе 8.1

уголь бурый (3БОМ). Качественные показатели: влажность 19%; зольность до 4 %; летучесть вещества до 45%; фракция в пределах 15-50 мм. Значение низшей теплоты сгорания топлива приведены в разделе 8.1.

Значения доли видов угля, используемого в качестве топлива на источниках тепловой энергии в границах муниципального округа приведены в таблице раздела 8.1 части 8 главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения Чебулинского МО КО.

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42-03 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 2 | Котельная №42-04 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 3 | Котельная №42-05 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 4 | Котельная №42-06 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 5 | Котельная №42-07 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 12 | Котельная №14 РММ | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 13 | Котельная №42-15 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 14 | Котельная №42-16 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 18 | Котельная №42-20 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 22 | Котельная №42-24 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 23 | Котельная №42-25 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 27 | Котельная №42-29 | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | Уголь | 100,000 | 4900,0000 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Чебулинский муниципальный округ является уголь.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Уголь | 16308,4600 | 100,000 |
| Итого: | 16308,4600 | 100,0 |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах систем теплоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42-03 | Уголь | т.у.т | н/д | 2093,2000 | 2192,6000 | н/д | 3125,8500 |
| 2 | Котельная №42-04 | Уголь | т.у.т | н/д | 310,1000 | 324,8000 | н/д | 359,0300 |
| 3 | Котельная №42-05 | Уголь | т.у.т | н/д | 806,3000 | 844,6000 | н/д | 783,6500 |
| 4 | Котельная №42-06 | Уголь | т.у.т | н/д | 1069,8000 | 1120,7000 | н/д | 938,8400 |
| 5 | Котельная №42-07 | Уголь | т.у.т | н/д | 3664,0000 | 5621,8000 | н/д | 5486,6700 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | Уголь | т.у.т | н/д | 1172,1000 | 991,3000 | н/д | 22,4000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | Уголь | т.у.т | н/д | 112,4000 | 95,0000 | н/д | 114,2400 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | Уголь | т.у.т | н/д | 28,4000 | 24,0000 | н/д | 28,8400 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | Уголь | т.у.т | н/д | 318,2000 | 269,1000 | н/д | 401,6600 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | Уголь | т.у.т | н/д | 101,0000 | 85,4000 | н/д | 59,5000 |
| 11 | Котельная №42-13 | Уголь | т.у.т | н/д | 403,0000 | 340,8000 | н/д | 409,6400 |
| 12 | Котельная №14 РММ | Уголь | т.у.т | н/д | 266,8000 | 225,6000 | н/д | 271,1800 |
| 13 | Котельная №42-15 | Уголь | т.у.т | н/д | 170,3000 | 144,0000 | н/д | 173,0400 |
| 14 | Котельная №42-16 | Уголь | т.у.т | н/д | 420,0000 | 355,2000 | н/д | 426,9300 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | Уголь | т.у.т | н/д | 22,1000 | 18,7000 | н/д | 22,4700 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Уголь | т.у.т | н/д | 30,2000 | 31,7000 | н/д | 30,7300 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Уголь | т.у.т | н/д | 631,4000 | 534,0000 | н/д | 641,8300 |
| 18 | Котельная №42-20 | Уголь | т.у.т | н/д | 227,8000 | 213,6000 | н/д | 231,5600 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | Уголь | т.у.т | н/д | 237,8000 | 201,1000 | н/д | 241,7100 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Уголь | т.у.т | н/д | 112,4000 | 95,0000 | н/д | 186,7600 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | Уголь | т.у.т | н/д | 567,6000 | 480,0000 | н/д | 577,0100 |
| 22 | Котельная №42-24 | Уголь | т.у.т | н/д | 170,3000 | 144,0000 | н/д | 173,0400 |
| 23 | Котельная №42-25 | Уголь | т.у.т | н/д | 397,3000 | 336,0000 | н/д | 403,8300 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | Уголь | т.у.т | н/д | 136,7000 | 128,2000 | н/д | 138,9500 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | Уголь | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | 141,8900 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Уголь | т.у.т | н/д | 34,1000 | 34,2000 | н/д | 34,6500 |
| 27 | Котельная №42-29 | Уголь | т.у.т | н/д | 22,1000 | 22,2000 | н/д | 22,4700 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | Уголь | т.у.т | н/д | 420,0000 | 421,4000 | н/д | 600,4600 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | Уголь | т.у.т | н/д | 102,2000 | 102,5000 | н/д | 103,8800 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | Уголь | т.у.т | н/д | 79,5000 | 79,7000 | н/д | 80,7800 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | Уголь | т.у.т | н/д | 73,8000 | 74,0000 | н/д | 74,9700 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строительная, 1К | - | - |
| 2 | Котельная №42-04 пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, 7А | - | - |
| 3 | Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр. Южный, 20 з | - | - |
| 4 | Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, 1Б | - | - |
| 5 | Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, 20б | - | - |
| 6 | Автономная котельная №42-08 д. Покровка, ул. Трактовая, д.64 помещение 4 | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово, ул. Центральная, д 43, помещение 2 | - | - |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б | - | - |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а | - | - |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка, ул. Советская, д. 15а | - | - |
| 11 | Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д. 2г | - | - |
| 12 | Котельная №14 РММ п. Первый, ул. Филина, д. 2а | - | - |
| 13 | Котельная №42-15 п. Новоивановский, ул. Трактовая, д. 2 | - | - |
| 14 | Котельная №42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д. 18а | - | - |
| 15 | Котельная №42-17 школы д. Михайловка, ул. Школьная, д. 1в | - | - |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 5б | - | - |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 14а | - | - |
| 18 | Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е | - | - |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка, ул. Осипова, д. 3, помещение 2 | - | - |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5 | - | - |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 | - | - |
| 22 | Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка, ул. Зеленая, д. 2а | - | - |
| 23 | Котельная №42-25 д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2б | - | - |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д. 1б | - | - |
| 25 | Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д. 44б | - | - |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а | - | - |
| 27 | Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д. 8 | - | - |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26а | - | - |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а | - | - |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово, ул. Первомайская, д. 2, помещение 2 | - | - |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада д. Куракова, ул. Юбилейная, д. 50б | - | - |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время Zp, необходимое для ликвидации повреждения. Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. Соколова:

где:

𝐿сз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

D - условный диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы, приведенные в таблице ниже, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330-2012.

Таблица– Справочно: значение коэффициентов

| Способ прокладки теплопровода | Значение коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c |
| В канале (без канала) | 2,91256074780734 | 20,8877641154199 | -1,87928919400643 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330-2012 и приниматься в соответствии с таблицей ниже.

Таблица  – Справочно: расстояние между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр трубопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответвлений нет | Ответвления есть | Ответвлений нет | Ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м непосредственно | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

В составе данных статистики о повреждениях на тепловых сетях за 2020-2025 гг., предоставленных РСО, сведения о продолжительности ремонтных работ по ликвидации повреждений отсутствуют.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения произведено уточнение статистики отказов на тепловых сетях за 2025 г.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. (факт) | 2025 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере теплоснабжения и оказания услуг по производству тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 229 092 | 270 167 | - | - |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 233 916 | 262,167 | - | - |
| 3 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | -4 824 | 8 611 | - | - |
| 4 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | -80 156 | -49,128 | - | - |
| 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 55 | 55 | - | - |
| 6 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 74,613 | 74,948 | - | - |
| 7 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 8 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 46,119 | 46,195 | - | - |
| 8.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 13,898 | 14,017 | - | - |
| 8.2 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 32,221 | 32,178 | - | - |
| 9 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 37,1 | 37,5 | - | - |
| 10 | Потери тепла, всего | тыс. Гкал | 27,707 | 27,707 | - | - |
| 11 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 113,996 | 113,996 | - | - |
| 13 | Количество теплоэлектростанций | ед. |  | 0 | - | - |
| 14 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 33 | 31 | - | - |
| 15 | Количество тепловых пунктов | ед. | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. |  |  | - | - |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 217,28 | 216,75 | - | - |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт-ч/Гкал | 49,54 | 45,86 | - | - |
| 19 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0,24 | 0,24 | - | - |

Показатели финансо-хозяйсивенной деятельности» в адрес Разработчика по запросу данный отчет не предоставил

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По сравнению с базовой версией проект обновлены показатели финансово- хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых.

Таблица 1.10.1.1 – Изменения технико-экономических показателей

В таблице ниже представлены основные калькуляционные статьи затрат ЕТО ОАО СКЭК в соответствии с ежегодной актуализацией Схемы теплоснабжения Чебулинского МО КО.

Таблица 2 – Изменение основных технико-экономических показателей ОАО СКЭК в зоне действия источников тепловой энергии в границах Чебулинского МО КО за период с 2020-2023 годы

| Период разработки (актуализации) | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе, руб/Гкал | Валовая прибыль от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения |
| Актуализация схемы теплоснабжения на 2021 г. (базовый 2019) | 234,74 | 37,93 | 0,21 | н/д | -1926,0 |
| Актуализация схемы теплоснабжения на 2022 г. (базовый 2020) | 234,74 | 47,28 | 0,24 | 1,45 | -17,468,0 |
| Актуализация схемы теплоснабжения на 2023 г. (базовый 2021г.) | 224,08 | 47,71 | 0,24 | 4,42 | -10,729,0 |
| Актуализация схемы теплоснабжения на 2024 г. (базовый 2022г.) | 217,28 | 49,54 | 0,24 | 1,569,0 | -4,824 |
| Актуализация схемы теплоснабжения на 2025 г. (базовый 2023г.) | 216,75 |  |  |  | 8,611 |
| Актуализация схемы теплоснабжения на 2026 г. (базовый 2024г.) | 216,75 |  |  |  | 8,611 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблицах ниже представлена динамика утвержденных постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности ОАО СКЭКна 2019-2028 гг.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15 декабря 2020 г. №583 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №874 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2021 года.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 декабря 2021 г. №682 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №874 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2022 года.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25 ноября 2022 г. №676 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №874 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2023 года.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2023 г. №399 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №874 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в части 2024 года.

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на ОАО «СКЭК»

| Наименование | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцировный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный, руб./Гкал | с 28.12.2019 | 4 047,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4 047,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 4 489,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 4 489,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 4726,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 4 726,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 5 053,13 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 5 861,63 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 5 861,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 5 861,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 6 424,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 5 323,52 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 531,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 5 531,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 5 648,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 5 648,75 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 5 996,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 5 996,00 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 6 180,70 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный, руб./Гкал | с 28.12.2019 | 4 856,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 4 856,64 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 5 386,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 5 386,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 5 672,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 5 672,35 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 6 063,76 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 7 033,96 | х | х | х | х | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 7 033,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 7 033,96 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 7 709,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 6 388,22 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 6 637,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 6 637,44 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 6 778,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 6 778,50 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 7 195,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 7 195,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 7 416,84 | x | x | x | x | x |

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15 декабря 2020 г. №584 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №875 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на теплоноситель в части 2021 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 декабря 2021 г. №683 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №875 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на теплоноситель в части 2022 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25 ноября 2022 г. №677 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №875 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на теплоноситель в части 2023 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 ноября 2023 г. №400 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №875 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на теплоноситель в части 2024 г.

| Наименование | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 51,85 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 62,22 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 62,22 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 62,22 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 68,19 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,84 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 59,47 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 39,70 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 42,90 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 45,09 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 51,85 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 62,22 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 62,22 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 62,22 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 68,19 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 50,84 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 52,87 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 54,98 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 57,18 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 57,18 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 28.12.2019 | 47,64 | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 47,64 | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 51,48 | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 51,48 | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 54,11 | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 54,11 | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 62,22 | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 74,66 | х |
|  |  | с 01.01.2023 | 74,66 | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 74,66 | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 81,83 | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 61,01 | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 63,44 | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 63,44 | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 65,98 | x |
|  |  | с 01.01.2027 | 65,98 | x |
|  |  | с 01.07.2027 | 68,62 | x |
|  |  | с 01.01.2028 | 68,62 | x |
|  |  | с 01.07.2028 | 71,36 | x |

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15 декабря 2020 г. №585 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №876 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на горячую воду в части 2021 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 декабря 2021 г. №684 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №876 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на горячую воду в части 2022 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25 ноября 2022 г. №684 внесены изменения в постановление от 27.12.2019 года №876 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на горячую воду в части 2023 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14 декабря 2021 г. №684 внесены изменения в постановление от 25.11.2022 года №678 «Об установлении долгосрочных тарифов ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Чебулинского муниципального округа, на 2019-2028 годы» в котором установлены тарифы на горячую воду в части 2023 г.

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (в ред. 14.11.2022 №2053) регулируемые цены (тариф) на услуги в сфере теплоснабжения устанавливаются в отношении каждой регулируемой организации и в отношении каждого регулируемого вида деятельности.

В границах Чебулинского МО КО к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения относятся:

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителя, другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, в Чебулинском МО КО в сфере теплоснабжения установлены тарифы с дифференциацией по видам теплоносителя (горячая вода), также применяются двухкомпанентные тарифы (тариф на тепловую энергию и тариф на теплоноситель).

Тарифы с дифференциацией на плату за мощность и плату за поставку тепла не применяются.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2019-2022 гг. согласно данным Региональной энергетической комиссии Кузбасса (исх. №М-2-57/1566-02 от 10.05.2023 г. не устанавливалась.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2023 г. согласно данным Региональной энергетической комиссии-Кузбасса (исх. №М-2-3/719-02 от 28.02.2024 г.) не устанавливалась.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.

Наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к:

повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС;

высокому удельному расходу топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых участках;

повышение затрат на химподготовку

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Поэтому необходимо менять схему теплоснабжения на закрытую.

Износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.