УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Чебулинский муниципальный округ

на период 2024 – 2034 годы

(актуализация по состоянию на 2026г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	15

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	16

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	24

Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	24

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	24

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	26

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	26

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	27

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	28

Часть 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И С ПОЛНЫМ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ	29

Часть 2. ПАСПОРТИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	33

Часть 3. ПАСПОРТИЗАЦИЮ И ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ	42

Часть 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ЗАКОЛЬЦОВАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	42

Часть 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	44

Часть 6. РАСЧЕТ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ	45

Часть 7. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ И С УТЕЧКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	45

Часть 8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	46

Часть 9. ГРУППОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ С ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	46

Часть 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	47

Часть 11. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	48

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	49

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	49

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	75

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"	85

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	85

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	86

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	86

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	87

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	87

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	89

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	89

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	91

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	96

Часть 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	98

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	99

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	110

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	110

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	110

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	110

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	111

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	111

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	111

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	111

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	111

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	112

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	112

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	112

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	112

Часть 14.   ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	112

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	112

Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ	118

Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	118

Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	118

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	119

Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	119

Часть 21. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	119

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	119

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	119

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	120

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	120

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	120

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	124

Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ	124

Часть 10. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	124

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	125

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	125

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	126

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	126

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	130

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	130

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	131

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	131

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	162

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	169

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	173

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	173

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	173

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	175

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	175

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	177

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	178

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	178

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	179

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ	179

Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ	179

Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)	179

Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	180

Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	180

Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	180

Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	181

Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	181

Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	181

Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	181

Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ	185

Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	185

Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	185

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	186

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	186

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	191

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	191

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	191

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	191

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	192

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	211

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	212

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	212

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	212

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	212

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	214

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	214

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	214

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	216

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	221

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	230

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	230

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	232

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	233

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	233

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	234

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	239

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	239

Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	239

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	239

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	239

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | 14676,0744 | 605,8622 | 14070,2122 | 5178,7000 | 8891,5122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8891,5122 |
| Котельная №42-04 | 1685,6658 | -12,7263 | 1698,3920 | 677,1300 | 1021,2620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1021,2620 |
| Котельная №42-05 | 3679,1800 | 46,1157 | 3633,0644 | 1404,0300 | 2229,0344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2229,0344 |
| Котельная №42-06 | 4408,0152 | -345,6246 | 4753,6398 | 2083,0400 | 2670,5998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2670,5998 |
| Котельная №42-07 | 25760,3396 | 924,6158 | 24835,7238 | 9228,8000 | 15606,9238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15606,9238 |
| Автономная котельная №42-08 | 105,1697 | 25,4526 | 79,7172 | 16,0000 | 63,7172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,7172 |
| Автономная котельная №42-09 | 536,2279 | 22,8738 | 513,3541 | 188,4800 | 324,8741 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 324,8741 |
| Котельная №42-10 Центральная | 135,3246 | 5,7681 | 129,5566 | 47,5700 | 81,9866 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 81,9866 |
| Котельная №42-11 Школьная | 1885,9226 | 61,5148 | 1824,4078 | 681,8200 | 1142,5878 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1142,5878 |
| Котельная №42-12 Школьная | 279,3571 | -205,1429 | 484,5000 | 28,0000 | 169,2487 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,2487 |
| Котельная №42-13 | 1923,3847 | 62,7404 | 1860,6442 | 695,3600 | 1165,2842 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1165,2842 |
| Котельная №14 РММ | 1273,0658 | 3,1678 | 1269,8980 | 498,6100 | 771,2880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 771,2880 |
| Котельная №42-15 | 812,5817 | 10,1784 | 802,4033 | 310,1000 | 492,3033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 492,3033 |
| Котельная №42-16 | 2004,5161 | 65,3883 | 1939,1278 | 724,6900 | 1214,4378 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1214,4378 |
| Котельная №42-17 школы | 105,5342 | 17,2162 | 88,3180 | 24,3800 | 63,9380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,9380 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | 144,1984 | 4,6957 | 139,5027 | 52,1400 | 87,3627 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,3627 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | 3013,5879 | 478,5331 | 2535,0548 | 709,2700 | 1825,7848 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1825,7848 |
| Котельная №42-20 | 1087,3509 | 68,2284 | 1019,1225 | 360,3500 | 658,7725 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 658,7725 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | 1134,8889 | 37,0155 | 1097,8734 | 410,3000 | 687,5734 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 687,5734 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | 876,7900 | 19,7960 | 856,9940 | 325,7900 | 531,2040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 531,2040 |
| Котельная №42-23 Центральная | 2709,0282 | 1783,5782 | 925,4500 | 979,3900 | 1641,2671 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1641,2671 |
| Котельная №42-24 | 812,5817 | 10,1784 | 802,4033 | 310,1000 | 492,3033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 492,3033 |
| Котельная №42-25 | 1896,1296 | 48,5479 | 1847,5817 | 698,8100 | 1148,7717 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1148,7717 |
| Котельная Школьная №42-26 | 652,5373 | 21,2770 | 631,2603 | 235,9200 | 395,3403 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,3403 |
| Котельная №42-27детского сада | 666,1649 | 15,0383 | 651,1266 | 247,5300 | 403,5966 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 403,5966 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 162,5797 | 2,0307 | 160,5491 | 62,0500 | 98,4991 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,4991 |
| Котельная №42-29 | 105,5342 | 2,3762 | 103,1580 | 39,2200 | 63,9380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,9380 |
| Котельная №42-30 КДЦ | 2819,0795 | 91,9578 | 2727,1217 | 1019,1800 | 1707,9417 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1707,9417 |
| Котельная №42-31 Больничная | 487,7392 | 11,0120 | 476,7272 | 181,2300 | 295,4972 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 295,4972 |
| Котельная №42-32 детского сада | 379,3527 | 12,3715 | 366,9811 | 137,1500 | 229,8311 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 229,8311 |
| Котельная №42-33 детского сада | 352,0976 | -13,2710 | 365,3686 | 152,0500 | 213,3186 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 213,3186 |
| Итого: | 76570,0000 | 3880,7658 | 72689,2342 | 27707,1900 | 46390,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46390,0000 |
| Итого по МО: | 76570,0000 | 3880,7658 | 72689,2342 | 27707,1900 | 46390,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46390,0000 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогнозы приростов строительных площадей фондов расмотрен часть 4 настоящей главы

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В отсутствии мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в рамках программы энергоффективности муниципального округа и энергопаспортов на объекты капитального строительства на которые распространяются требования энергетической эффективности прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии привести не представляется возможным.

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-04 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-05 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-06 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-07 | МКД | Население | 0.18 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 2025 |
| Автономная котельная №42-08 |  | Население | -0.02 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025 |
| Автономная котельная №42-09 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-10 Центральная | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-11 Школьная | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-12 Школьная |  | Население | -0.11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026 |
|  |  | Бюджет | -0.11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026 |
| Котельная №42-13 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №14 РММ | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-15 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-16 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-17 школы | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-20 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-23 Центральная | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-24 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-25 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная Школьная №42-26 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-27детского сада | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-29 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-30 КДЦ | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-31 Больничная | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-32 детского сада | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №42-33 детского сада | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | -0,0590 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 |  |
| Итого по МО: |  |  | -0,0590 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 |  |

Таблица 2.4.2.1 - Прирост тепловой нагрузки по этапам

| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | Всего |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2026-2034 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | Отопление | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-04 | Отопление | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-05 | Отопление | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-06 | Отопление | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-07 | Отопление | 7,6200 | 7,8010 | 7,8010 | 7,8010 | 7,8010 | 7,8010 | 7,8010 | 0,1810 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 7,6200 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 0,2310 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-08 | Отопление | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0200 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0200 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 | Отопление | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная | Отопление | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная | Отопление | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная | Отопление | 0,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2200 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2200 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 | Отопление | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №14 РММ | Отопление | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-15 | Отопление | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-16 | Отопление | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-17 школы | Отопление | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | Отопление | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | Отопление | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-20 | Отопление | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | Отопление | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | Отопление | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная | Отопление | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,9100 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-24 | Отопление | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-25 | Отопление | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 | Отопление | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-27детского сада | Отопление | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Отопление | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-29 | Отопление | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ | Отопление | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная | Отопление | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада | Отопление | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада | Отопление | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по МО: |  | 23,5630 | 23,5540 | 23,5540 | 23,5540 | 23,5540 | 23,5540 | 23,5540 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения не планируется.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального округа не планируется присоединять к системам централизованного теплоснабжения.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное | изменения |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 8891,5122 | 8839,5165 | -51,9957 |
| 2 | Котельная №42-04 | 1021,2620 | 1016,1546 | -5,1074 |
| 3 | Котельная №42-05 | 2229,0344 | 2217,8868 | -11,1476 |
| 4 | Котельная №42-06 | 2670,5998 | 2657,2439 | -13,3559 |
| 5 | Котельная №42-07 | 15606,9238 | 15768,2017 | 161,2780 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 63,7172 | 0,0000 | -63,7172 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 324,8741 | 323,2494 | -1,6247 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 81,9866 | 81,5765 | -0,4100 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 1142,5878 | 1136,8736 | -5,7142 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 169,2487 | 0,0000 | -169,2487 |
| 11 | Котельная №42-13 | 1165,2842 | 1159,4566 | -5,8277 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 771,2880 | 767,4307 | -3,8573 |
| 13 | Котельная №42-15 | 492,3033 | 489,8413 | -2,4620 |
| 14 | Котельная №42-16 | 1214,4378 | 1208,3643 | -6,0735 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 63,9380 | 63,6182 | -0,3198 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 87,3627 | 86,9258 | -0,4369 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 1825,7848 | 1816,6539 | -9,1309 |
| 18 | Котельная №42-20 | 658,7725 | 655,4779 | -3,2946 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 687,5734 | 684,1348 | -3,4386 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 531,2040 | 528,5474 | -2,6566 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 1641,2671 | 1633,0590 | -8,2081 |
| 22 | Котельная №42-24 | 492,3033 | 489,8413 | -2,4620 |
| 23 | Котельная №42-25 | 1148,7717 | 1143,0266 | -5,7451 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 395,3403 | 393,3632 | -1,9771 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 403,5966 | 401,5781 | -2,0184 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 98,4991 | 98,0065 | -0,4926 |
| 27 | Котельная №42-29 | 63,9380 | 63,6182 | -0,3198 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 1707,9417 | 1699,4002 | -8,5415 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 295,4972 | 294,0194 | -1,4778 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 229,8311 | 228,6817 | -1,1494 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 213,3186 | 212,2518 | -1,0668 |
| Итого: |  | 46390,0000 | 46158,0000 | -232,0000 |
| Итого по МО: |  | 46390,0000 | 46158,0000 | -232,0000 |

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, на которых планируется прирост тепловой нагрузки на расчетный период до 2034 года, приводятся в таблице 2.10.1. Для прочих источников тепловой энергии расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2025 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Таблица 2.10.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепла с приростом тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2034 |
| Котельная №42-03 | 5179,1000 | 5179,1000 |
| Котельная №42-04 | 678,1500 | 678,1500 |
| Котельная №42-05 | 1405,4100 | 1405,4100 |
| Котельная №42-06 | 2087,0900 | 2087,0900 |
| Котельная №42-07 | 9236,6510 | 9236,7310 |
| Автономная котельная №42-08 | 16,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 | 188,5300 | 188,5300 |
| Котельная №42-10 Центральная | 48,2000 | 48,2000 |
| Котельная №42-11 Школьная | 682,0200 | 682,0200 |
| Котельная №42-12 Школьная | 28,2200 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 | 695,8300 | 695,8300 |
| Котельная №14 РММ | 498,9100 | 498,9100 |
| Котельная №42-15 | 310,8400 | 310,8400 |
| Котельная №42-16 | 724,7290 | 724,7290 |
| Котельная №42-17 школы | 24,4190 | 24,4190 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | 53,5400 | 53,5400 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | 709,9200 | 767,1200 |
| Котельная №42-20 | 360,7700 | 360,7700 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | 410,3500 | 410,3500 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | 326,1050 | 326,1050 |
| Котельная №42-23 Центральная | 980,3150 | 980,3150 |
| Котельная №42-24 | 310,8300 | 310,8300 |
| Котельная №42-25 | 699,1100 | 685,8100 |
| Котельная Школьная №42-26 | 236,1000 | 236,1000 |
| Котельная №42-27детского сада | 247,5900 | 247,5900 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 62,0900 | 62,0900 |
| Котельная №42-29 | 39,9900 | 39,9900 |
| Котельная №42-30 КДЦ | 1019,3200 | 1019,3200 |
| Котельная №42-31 Больничная | 181,4400 | 181,4400 |
| Котельная №42-32 детского сада | 137,2150 | 137,2150 |
| Котельная №42-33 детского сада | 152,1800 | 152,1800 |

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная №42-04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная №42-05 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная №42-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная №42-07 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная №42-15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | Котельная №42-24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | Котельная №42-29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

Часть 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И С ПОЛНЫМ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ

3.1.1 Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu и ZuluThermo, представленных производителем.

Система обладает следующими возможностями:

• Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

• Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

• Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

• С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

• При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

• Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

• Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

• Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

• Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

• Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

• Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

• Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

• Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

• Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

• Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

• Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

• Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

• Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

• С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

• Создавать макеты печати;

• Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);

• Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

• Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;

• Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

• Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.1.2 Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

• векторные слои;

• растровые слои;

• слои рельефа;

• слои с серверов WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

• очечные (пиктограммы или «символы»);

• текстовые;

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

• точечные (пиктограммы или «символы»);

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволяет, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

3.1.2.1 Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

• Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

• Microsoft Access;

• Microsoft SQL Server;

• ORACLE;

• другие источники ODBC или ADO.

• Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

• MapInfo MIF/MID;

• AutoCAD DXF;

• Shape SHP;

• Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

• Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

3.1.2.2 Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки.

Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

3.1.2.3 Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

3.1.2.4 Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

• ввод с экрана мышкой;

• ввод по координатам с клавиатуры;

• трассировка линий;

• вырезка/копирование/вставка – дублирование;

• поворот объекта;

• операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

Редактирование группы объектов:

• удаление - перемещение;

• дублирование;

• поворот - вырезка/копирование/вставка.

Редактирование элементов объекта:

• перемещение/удаление/вставка узлов;

• перемещение/удаление ребер;

• разбиение участка символьным объектом;

• трансформация.

3.1.2.5 Векторные оверлейные операции

Оверлей – операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

• объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

• разъединение объектов;

• разделение одного объекта группой объектов;

• вырезка из одного объекта области группы объектов;

• отрезание объекта вне области группы других объектов;

• узлование;

• буферные зоны;

• построение контуров по сети.

3.1.2.6 Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

3.1.2.7 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

Часть 2. ПАСПОРТИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В электронной модели системы теплоснабжения, семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д.

Табличная форма базы данных, представлена в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 3.2.1 - Условное изображение источника

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметp трубопровода;

- тип прокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 3.2.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 3.2.3.

Рисунок 3.2.3 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 3.2.4 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке ниже «Подключение трубопровода ГВС».

Рисунок 3.2.5 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.6 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.7 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 3.2.8 - Варианты включения обобщенных потребителей

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Рисунок 3.2.9 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы.

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рисунке ниже.

Рисунок 3.2.10 - Однолинейное и внутренне представление задвижки

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.11 - Условное изображение перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 3.2.12 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 2.3.13 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 3.2.14. Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 3.2.15. Пьезометрические графики

На рисунке 3.2.16 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 3.2.16. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 3.2.17. Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 3.2.18. Условное изображение шайб

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 3.2.19. Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 3.2.20. Регулятор давления

На рисунке выше показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 3.2.21. Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок 3.2.22. Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Часть 3. ПАСПОРТИЗАЦИЮ И ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове муниципального образования разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:

- кадастровые кварталы;

- теплосетевые районы;

- планировочные районы;

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

Часть 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ЗАКОЛЬЦОВАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати

В настоящее время в состав расчетов ПРК Zulu Thermo входит 6 типов гидравлического расчета:

- наладочный расчет;

- поверочный расчет;

- конструкторский расчет;

- расчет температурного графика;

- расчет надежности;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Часть 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

Часть 6. РАСЧЕТ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Целью данного расчета является расчет существующих и перспективных потребностей в тепловой энергии потребителей в каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой энергии в сеть и значений потерь энергии.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Часть 7. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ И С УТЕЧКАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям).

Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Часть 8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.26 СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Часть 9. ГРУППОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ С ЦЕЛЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования.

Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания.

Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети, это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов;

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

Часть 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе

- линия давления в обратном трубопроводе

- линия поверхности земли

- линия потерь напора на шайбе

- высота здания

- линия вскипания

- линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Часть 11. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2034 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1610 | 1,1610 | 1,1610 | 1,1610 | 1,1610 | 1,1610 | 1,1610 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 |
|  |  | % | 53,3161 | 53,3161 | 53,3161 | 53,3161 | 53,3161 | 53,3161 | 53,3161 |
| Котельная №42-04 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5340 | 2,5340 | 2,5340 | 2,5340 | 2,5340 | 2,5340 | 2,5340 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 |
|  |  | % | 48,7414 | 48,7414 | 48,7414 | 48,7414 | 48,7414 | 48,7414 | 48,7414 |
| Котельная №42-05 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,8710 | 3,8710 | 3,8710 | 3,8710 | 3,8710 | 3,8710 | 3,8710 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,7420 | 3,7420 | 3,7420 | 3,7420 | 3,7420 | 3,7420 | 3,7420 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 | 1,3800 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,0930 | 2,0930 | 2,0930 | 2,0930 | 2,0930 | 2,0930 | 2,0930 |
|  |  | % | 54,0687 | 54,0687 | 54,0687 | 54,0687 | 54,0687 | 54,0687 | 54,0687 |
| Котельная №42-06 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,8400 | 7,8400 | 7,8400 | 7,8400 | 7,8400 | 7,8400 | 7,8400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,5870 | 7,5870 | 7,5870 | 7,5870 | 7,5870 | 7,5870 | 7,5870 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3340 | 7,3340 | 7,3340 | 7,3340 | 7,3340 | 7,3340 | 7,3340 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 | 4,0500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,5610 | 2,5610 | 2,5610 | 2,5610 | 2,5610 | 2,5610 | 2,5610 |
|  |  | % | 33,7551 | 33,7551 | 33,7551 | 33,7551 | 33,7551 | 33,7551 | 33,7551 |
| Котельная №42-07 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,8800 | 10,8800 | 10,8800 | 10,8800 | 10,8800 | 10,8800 | 10,8800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,5290 | 10,5290 | 10,5290 | 10,5290 | 10,5290 | 10,5290 | 10,5290 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10,1780 | 10,1780 | 10,1780 | 10,1780 | 10,1780 | 10,1780 | 10,1780 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,6200 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 | 7,8510 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,9290 | 1,6980 | 1,6980 | 1,6980 | 1,6980 | 1,6980 | 1,6980 |
|  |  | % | 18,3208 | 16,1269 | 16,1269 | 16,1269 | 16,1269 | 16,1269 | 16,1269 |
| Автономная котельная №42-08 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
|  |  | % | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 |
| Котельная №42-10 Центральная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2772 | 0,2772 | 0,2772 | 0,2772 | 0,2772 | 0,2772 | 0,2772 |
|  |  | % | 27,7477 | 27,7477 | 27,7477 | 27,7477 | 27,7477 | 27,7477 | 27,7477 |
| Котельная №42-11 Школьная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 |
|  |  | % | 39,6794 | 39,6794 | 39,6794 | 39,6794 | 39,6794 | 39,6794 | 39,6794 |
| Котельная №42-12 Школьная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6440 | 0,6440 | 0,6440 | 0,6440 | 0,6440 | 0,6440 | 0,6440 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 |
|  |  | % | 20,8709 | 20,8709 | 20,8709 | 20,8709 | 20,8709 | 20,8709 | 20,8709 |
| Котельная №14 РММ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
|  |  | % | 1,7117 | 1,7117 | 1,7117 | 1,7117 | 1,7117 | 1,7117 | 1,7117 |
| Котельная №42-15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4830 | 0,4830 | 0,4830 | 0,4830 | 0,4830 | 0,4830 | 0,4830 |
|  |  | % | 32,2430 | 32,2430 | 32,2430 | 32,2430 | 32,2430 | 32,2430 | 32,2430 |
| Котельная №42-16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 |
|  |  | % | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 |
| Котельная №42-17 школы | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 |
|  |  | % | 43,2000 | 43,2000 | 43,2000 | 43,2000 | 43,2000 | 43,2000 | 43,2000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0190 | 3,0190 | 3,0190 | 3,0190 | 3,0190 | 3,0190 | 3,0190 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9180 | 2,9180 | 2,9180 | 2,9180 | 2,9180 | 2,9180 | 2,9180 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2170 | 1,2170 | 1,2170 | 1,2170 | 1,2170 | 1,2170 | 1,2170 |
|  |  | % | 40,3114 | 40,3114 | 40,3114 | 40,3114 | 40,3114 | 40,3114 | 40,3114 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 | 0,6880 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 | 0,6660 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0570 | -0,0570 | -0,0570 | -0,0570 | -0,0570 | -0,0570 | -0,0570 |
|  |  | % | -8,2849 | -8,2849 | -8,2849 | -8,2849 | -8,2849 | -8,2849 | -8,2849 |
| Котельная №42-20 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 | 0,7740 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7490 | 0,7490 | 0,7490 | 0,7490 | 0,7490 | 0,7490 | 0,7490 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 | 0,2260 |
|  |  | % | 29,1990 | 29,1990 | 29,1990 | 29,1990 | 29,1990 | 29,1990 | 29,1990 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
|  |  | % | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 | 21,2121 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,3150 | -0,3150 | -0,3150 | -0,3150 | -0,3150 | -0,3150 | -0,3150 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,5640 | -0,5640 | -0,5640 | -0,5640 | -0,5640 | -0,5640 | -0,5640 |
|  |  | % | -109,3023 | -109,3023 | -109,3023 | -109,3023 | -109,3023 | -109,3023 | -109,3023 |
| Котельная №42-24 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 | 0,9990 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 | 0,9660 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 | 0,7300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
|  |  | % | 8,8088 | 8,8088 | 8,8088 | 8,8088 | 8,8088 | 8,8088 | 8,8088 |
| Котельная №42-25 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
|  |  | % | 21,8437 | 21,8437 | 21,8437 | 21,8437 | 21,8437 | 21,8437 | 21,8437 |
| Котельная Школьная №42-26 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3920 | 1,3920 | 1,3920 | 1,3920 | 1,3920 | 1,3920 | 1,3920 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2030 | 1,2030 | 1,2030 | 1,2030 | 1,2030 | 1,2030 | 1,2030 |
|  |  | % | 85,9286 | 85,9286 | 85,9286 | 85,9286 | 85,9286 | 85,9286 | 85,9286 |
| Котельная №42-27детского сада | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3550 | 1,3550 | 1,3550 | 1,3550 | 1,3550 | 1,3550 | 1,3550 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2450 | 1,2450 | 1,2450 | 1,2450 | 1,2450 | 1,2450 | 1,2450 |
|  |  | % | 91,8819 | 91,8819 | 91,8819 | 91,8819 | 91,8819 | 91,8819 | 91,8819 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1660 | 0,1660 | 0,1660 | 0,1660 | 0,1660 | 0,1660 | 0,1660 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 |
|  |  | % | 73,2558 | 73,2558 | 73,2558 | 73,2558 | 73,2558 | 73,2558 | 73,2558 |
| Котельная №42-29 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 | 1,5480 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 | 1,4980 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 | 1,4480 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5980 | 0,5980 | 0,5980 | 0,5980 | 0,5980 | 0,5980 | 0,5980 |
|  |  | % | 39,9199 | 39,9199 | 39,9199 | 39,9199 | 39,9199 | 39,9199 | 39,9199 |
| Котельная №42-30 КДЦ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
|  |  | % | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  |  | % | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0020 | -0,0020 | -0,0020 | -0,0020 | -0,0020 | -0,0020 | -0,0020 |
|  |  | % | -3,0303 | -3,0303 | -3,0303 | -3,0303 | -3,0303 | -3,0303 | -3,0303 |
| Котельная №42-33 детского сада | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 |
|  |  | % | 52,3333 | 52,3333 | 52,3333 | 52,3333 | 52,3333 | 52,3333 | 52,3333 |

Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42-03 | Выработка ТЭ | Гкал | 14676,0744 | 14698,0565 | 14699,0565 | 14700,0565 | 14701,0565 | 14702,0565 | 14703,0565 | 14704,0565 | 14705,0565 | 14706,0565 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 14070,2122 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 | 14018,2165 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 | 5178,7000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 8891,5122 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 | 8839,5165 |
| Котельная №42-04 | Выработка ТЭ | Гкал | 1685,6658 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1698,3920 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 | 1693,2846 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 | 677,1300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1021,2620 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 | 1016,1546 |
| Котельная №42-05 | Выработка ТЭ | Гкал | 3679,1800 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 3633,0644 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 | 3621,9168 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 | 1404,0300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2229,0344 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 | 2217,8868 |
| Котельная №42-06 | Выработка ТЭ | Гкал | 4408,0152 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4753,6398 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 | 4740,2839 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 | 2083,0400 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2670,5998 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 | 2657,2439 |
| Котельная №42-07 | Выработка ТЭ | Гкал | 25760,3396 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 24835,7238 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 | 24997,0817 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 9228,8000 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 | 9228,8800 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 15606,9238 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 | 15768,2017 |
| Автономная котельная №42-08 | Выработка ТЭ | Гкал | 105,1697 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 79,7172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 63,7172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 | Выработка ТЭ | Гкал | 536,2279 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 513,3541 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 | 511,7294 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 | 188,4800 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 324,8741 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 | 323,2494 |
| Котельная №42-10 Центральная | Выработка ТЭ | Гкал | 135,3246 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 129,5566 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 | 129,1465 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 | 47,5700 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 81,9866 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 | 81,5765 |
| Котельная №42-11 Школьная | Выработка ТЭ | Гкал | 1885,9226 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1824,4078 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 | 1818,6936 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 | 681,8200 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1142,5878 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 | 1136,8736 |
| Котельная №42-12 Школьная | Выработка ТЭ | Гкал | 279,3571 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 484,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 169,2487 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 | Выработка ТЭ | Гкал | 1923,3847 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1860,6442 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 | 1854,8166 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 | 695,3600 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1165,2842 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 | 1159,4566 |
| Котельная №14 РММ | Выработка ТЭ | Гкал | 1273,0658 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1269,8980 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 | 1266,0407 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 | 498,6100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 771,2880 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 | 767,4307 |
| Котельная №42-15 | Выработка ТЭ | Гкал | 812,5817 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 802,4033 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 492,3033 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 |
| Котельная №42-16 | Выработка ТЭ | Гкал | 2004,5161 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1939,1278 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 | 1933,0543 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 | 724,6900 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1214,4378 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 | 1208,3643 |
| Котельная №42-17 школы | Выработка ТЭ | Гкал | 105,5342 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 88,3180 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 | 87,9982 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 | 24,3800 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 63,9380 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | Выработка ТЭ | Гкал | 144,1984 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 139,5027 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 | 139,0658 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 | 52,1400 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 87,3627 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 | 86,9258 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | Выработка ТЭ | Гкал | 3013,5879 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2535,0548 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 | 2583,1239 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 709,2700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 | 766,4700 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1825,7848 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 | 1816,6539 |
| Котельная №42-20 | Выработка ТЭ | Гкал | 1087,3509 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1019,1225 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 | 1015,8279 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 | 360,3500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 658,7725 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 | 655,4779 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | Выработка ТЭ | Гкал | 1134,8889 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1097,8734 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 | 1094,4348 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 | 410,3000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 687,5734 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 | 684,1348 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | Выработка ТЭ | Гкал | 876,7900 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 856,9940 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 | 854,3374 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 | 325,7900 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 531,2040 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 | 528,5474 |
| Котельная №42-23 Центральная | Выработка ТЭ | Гкал | 2709,0282 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 | 925,4500 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 | 979,3900 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1641,2671 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 | 1633,0590 |
| Котельная №42-24 | Выработка ТЭ | Гкал | 812,5817 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 802,4033 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 | 799,9413 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 | 310,1000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 492,3033 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 | 489,8413 |
| Котельная №42-25 | Выработка ТЭ | Гкал | 1896,1296 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1847,5817 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 | 1828,5366 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 698,8100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 | 685,5100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1148,7717 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 | 1143,0266 |
| Котельная Школьная №42-26 | Выработка ТЭ | Гкал | 652,5373 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 631,2603 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 | 629,2832 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 | 235,9200 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 395,3403 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 | 393,3632 |
| Котельная №42-27детского сада | Выработка ТЭ | Гкал | 666,1649 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 | 667,7309 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 651,1266 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 | 649,1081 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 | 247,5300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 403,5966 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 | 401,5781 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Выработка ТЭ | Гкал | 162,5797 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 160,5491 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 | 160,0565 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 | 62,0500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 98,4991 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 | 98,0065 |
| Котельная №42-29 | Выработка ТЭ | Гкал | 105,5342 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 103,1580 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 | 102,8382 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 | 39,2200 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 63,9380 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 | 63,6182 |
| Котельная №42-30 КДЦ | Выработка ТЭ | Гкал | 2819,0795 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2727,1217 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 | 2718,5802 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 | 1019,1800 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1707,9417 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 | 1699,4002 |
| Котельная №42-31 Больничная | Выработка ТЭ | Гкал | 487,7392 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 476,7272 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 | 475,2494 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 | 181,2300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 295,4972 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 | 294,0194 |
| Котельная №42-32 детского сада | Выработка ТЭ | Гкал | 379,3527 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 | 380,2445 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 366,9811 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 | 365,8317 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 | 137,1500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 229,8311 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 | 228,6817 |
| Котельная №42-33 детского сада | Выработка ТЭ | Гкал | 352,0976 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 365,3686 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 | 364,3018 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 | 152,0500 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 213,3186 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 | 212,2518 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |
| 0 | Котельная №42-03 | 0,6190 |
| 1 | Котельная №42-04 | 1,2780 |
| 2 | Котельная №42-05 | 2,0930 |
| 3 | Котельная №42-06 | 2,5610 |
| 4 | Котельная №42-07 | 1,9290 |
| 5 | Автономная котельная №42-08 | -0,0200 |
| 6 | Автономная котельная №42-09 | 0,0140 |
| 7 | Котельная №42-10 Центральная | 0,2772 |
| 8 | Котельная №42-11 Школьная | 0,1980 |
| 9 | Котельная №42-12 Школьная | -0,2200 |
| 10 | Котельная №42-13 | 0,1390 |
| 11 | Котельная №14 РММ | 0,0057 |
| 12 | Котельная №42-15 | 0,4830 |
| 13 | Котельная №42-16 | 0,1800 |
| 14 | Котельная №42-17 школы | 0,1080 |
| 15 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 1,2170 |
| 16 | Котельная 42-19 детского сада №13 | -0,0570 |
| 17 | Котельная №42-20 | 0,2260 |
| 18 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0140 |
| 19 | Котельная №42-22 Школьная №9 | -0,3150 |
| 20 | Котельная №42-23 Центральная | -0,5640 |
| 21 | Котельная №42-24 | 0,0880 |
| 22 | Котельная №42-25 | 0,1090 |
| 23 | Котельная Школьная №42-26 | 1,2030 |
| 24 | Котельная №42-27детского сада | 1,2450 |
| 25 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1260 |
| 26 | Котельная №42-29 | 0,5980 |
| 27 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,0850 |
| 28 | Котельная №42-31 Больничная | 0,0300 |
| 29 | Котельная №42-32 детского сада | -0,0020 |
| 30 | Котельная №42-33 детского сада | 0,1570 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 1,1220 |  | 1,1220 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0390 |  | 0,0390 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,4000 |  | 0,4000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,1030 |  | 0,1030 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,6190 |  | 0,6190 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 2,5340 |  | 2,5340 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0880 |  | 0,0880 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 1,0200 |  | 1,0200 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,2360 |  | 0,2360 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 1,2780 |  | 1,2780 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 3,7420 |  | 3,7420 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,1290 |  | 0,1290 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 1,3800 |  | 1,3800 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,2690 |  | 0,2690 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 2,0930 |  | 2,0930 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 7,3340 |  | 7,3340 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,2530 |  | 0,2530 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 4,0500 |  | 4,0500 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,7230 |  | 0,7230 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 2,5610 |  | 2,5610 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 10,1780 |  | 10,1780 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,3510 |  | 0,3510 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 7,6200 |  | 7,8510 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,6290 |  | 0,6290 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 1,9290 |  | 1,6980 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0200 |  | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,0200 |  | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,0640 |  | 0,0640 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,9660 |  | 0,9660 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0330 |  | 0,0330 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,6300 |  | 0,6300 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0588 |  | 0,0588 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,2772 |  | 0,2772 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,4820 |  | 0,4820 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0170 |  | 0,0170 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0840 |  | 0,0840 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1980 |  | 0,1980 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,2200 |  | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,2200 |  | 0,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,6440 |  | 0,6440 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0220 |  | 0,0220 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0350 |  | 0,0350 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1390 |  | 0,1390 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,3220 |  | 0,3220 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0110 |  | 0,0110 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,3000 |  | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0163 |  | 0,0163 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,0057 |  | 0,0057 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 1,4480 |  | 1,4480 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,7400 |  | 0,7400 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,2250 |  | 0,2250 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,4830 |  | 0,4830 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,2420 |  | 0,2420 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0390 |  | 0,0390 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0230 |  | 0,0230 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,2420 |  | 0,2420 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0390 |  | 0,0390 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0950 |  | 0,0950 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1080 |  | 0,1080 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 2,9180 |  | 2,9180 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,1010 |  | 0,1010 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 1,4000 |  | 1,4000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,3010 |  | 0,3010 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 1,2170 |  | 1,2170 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,6660 |  | 0,6660 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0220 |  | 0,0220 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,6500 |  | 0,6500 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0730 |  | 0,0730 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,0570 |  | -0,0570 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,7490 |  | 0,7490 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0250 |  | 0,0250 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,4200 |  | 0,4200 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,1030 |  | 0,1030 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,2260 |  | 0,2260 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,0640 |  | 0,0640 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,3150 |  | 0,3150 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,3150 |  | -0,3150 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,4990 |  | 0,4990 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0170 |  | 0,0170 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,9250 |  | 0,9250 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,1380 |  | 0,1380 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,5640 |  | -0,5640 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,9660 |  | 0,9660 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0330 |  | 0,0330 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,7300 |  | 0,7300 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,1480 |  | 0,1480 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,0880 |  | 0,0880 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,4820 |  | 0,4820 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0170 |  | 0,0170 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,3000 |  | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0730 |  | 0,0730 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1090 |  | 0,1090 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 1,3920 |  | 1,3920 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0090 |  | 0,0090 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 1,2030 |  | 1,2030 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 1,3100 |  | 1,3100 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0450 |  | 0,0450 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0600 |  | 0,0600 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0050 |  | 0,0050 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 1,2450 |  | 1,2450 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,1660 |  | 0,1660 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0060 |  | 0,0060 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1260 |  | 0,1260 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 1,4480 |  | 1,4480 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,7700 |  | 0,7700 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0800 |  | 0,0800 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,5980 |  | 0,5980 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,2420 |  | 0,2420 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,1400 |  | 0,1400 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0170 |  | 0,0170 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,0850 |  | 0,0850 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,2420 |  | 0,2420 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,2100 |  | 0,2100 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,0640 |  | 0,0640 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,0650 |  | 0,0650 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0010 |  | 0,0010 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,0020 |  | -0,0020 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 0,2900 |  | 0,2900 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 0,1300 |  | 0,1300 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,0030 |  | 0,0030 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | 0,1570 |  | 0,1570 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Мастер - план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения Чебулинского МО КО с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития муниципального округа.

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального округа.

В соответствии с настоящей схемой теплоснабжения Чебулинского МО КО для повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения, предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии муниципального округа.

В настоящей схеме теплоснабжения Чебулинского МО КО сохраняется принятая ранее концепция развития систем теплоснабжения с учетом изменений, произошедших со времени утверждения предыдущей схемы теплоснабжения.

На дату актуализации на 2025 год схемы теплоснабжения Чебулинского МО КО основной документ территориального планирования - генеральный план муниципального округа - не утвержден.

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению (модернизации) котельных и (или) тепловых сетей в границах территории муниципального округа на плановый период 2025-2034 гг., включенные в действующие федеральные, краевые, муниципальные программы отсутствуют.

Предложений от Администрации Чебулинского МО КО о включении в настоящую актуализацию разработанных и утвержденных проектов по строительству, реконструкции объектов (сооружений) в сфере развития теплоснабжения муниципального округа не поступило.

Теплоснабжающей организацией ОАО СКЭК разработана инвестиционная программа, утвержденная постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области от 27 декабря 2019 г. №873 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Чебулинского муниципального округа на 2019-2028 годы», постановлением РЭК Казбасса от 16.11.2021 №524 внесены изменения

На основании всего выше сказанного разработчик предлагает следующие свои варианты.

В связи приростом потребителей к централизованным системам теплоснабжения и с учетом предложений от заинтересованных сторон, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:

Вариант 1 предполагает модернизации источников тепловой энергии (Автономная котельная №42-08, Котельная №42-12 Школьная, Котельная 42-19 детского сада №13, Котельная №42-22 Школьная №9, Котельная №42-23 Центральная, Котельная №42-32 детского сада) для возможности подключения новых потребителей и поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.

Вариант 2 предполагает оптимизацию и повышение эффективности существующих систем за счет модернизации источников тепловой энергии (Автономная котельная №42-08, Котельная №42-12 Школьная, Котельная 42-19 детского сада №13, Котельная №42-22 Школьная №9, Котельная №42-23 Центральная, Котельная №42-32 детского сада) для возможности подключения новых потребителей и мероприятий по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» п. 100 «…технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения в соответствии с приложениями № 37-39 к настоящим Методическим указаниям», которые предусматривают технико-экономическое обоснования для:

1) строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

2) предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения муниципального образования Чебулинский муниципальный округ не предусмотрены вышеперечисленные мероприятия.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Чебулинский муниципальный округ осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.

В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:

- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь в тепловых сетях, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;

- при реализации Варианта 2 появляется техническая возможность подключения новых потребителей, так же увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.

С учетом:

- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

- повышения надежности теплоснабжения;

- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 5.3.1 – Сравнительные характеристики вариантов

| Наименование сравниваемых показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | минимальные | увеличенные |
| Технологические потери | сохраняются на текущем уровне | снижение |
| Эксплуатационные расходы | рост вследствие износа | снижение в долгосрочном периоде |
| Надежность теплоснабжения | снижение с течением времени | повышение |
| Долгосрочные затраты системы | увеличение | стабилизация / снижение |

В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.

Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В мастер-плане изменения отсутствую:

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-04 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-05 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-06 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-07 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Автономная котельная №42-08 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Автономная котельная №42-09 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-10 Центральная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-11 Школьная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-12 Школьная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-13 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №14 РММ | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-15 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-16 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-17 школы | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-20 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-23 Центральная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-24 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-25 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Школьная №42-26 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-27детского сада | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-29 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-30 КДЦ | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-31 Больничная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-32 детского сада | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №42-33 детского сада | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Максимальный расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии рассчитывается по формуле:

Gм.ч.р. = 0,25*Vгод+Gм,

где

Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловых сетей, при этом он не может быть превышать значений из таблицы 3 СП 124.13330.2012;

V год – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых тепловой организацией, м3, которая вычисляется по формуле: V год =( Vот*nот+Vнеот*nнеот)/(nот+nнеот).

В отсутствии сведений по секционированию участков тепловых сетей сформировать величины максимального расхода теплоносителя на горячее водоснабжение в зоне действия источников тепловой энергии не представляется возможным.

В отсутствии сведений по объемам тепловых сетей системы отопления и вентиляции у потребителей сформировать среднечасовой расход теплоносителя на ГВС также не представляется возможным.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

| Источник | V. м3 | Время работы на резервуар |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 42-03 пгт. Верх-Чебула, ул. Строительная, д.1 к | 50 | 5 |
| Котельная №42-04 пгт. Верх-Чебула, ул. Пасова, д.7а | 10 | 2 |
| Котельная №42-05 пгт. Верх-Чебула, мкр. Южный, д.20 з | 15 | 2 |
| Котельная №42-06 пгт. Верх-Чебула, ул. Молодежная, д.1 б | 50 | 1,5 |
| Котельная №42-07 пгт. Верх-Чебула, ул. Восточная, д.22 б | 100 | 24 |
| Котельная №42-08 д. Покровка, ул. Тракторная, д.64 (пом.4) | 2,5 | 14 |
| Котельная №42-09с. Розовка, ул. Центральная, д.43 (пом. 2) | 0,4 | 24 |
| Котельная №42-10 с. Алчедат, ул. Октябрьская, д.25 б | - | - |
| Котельная №42-11 с. Алчедат, ул. Октябрьская, д.42а | - | - |
| Котельная №42-12 д. Дмитриевка, ул. Советская, д.15а | 0,7 | 2 |
| Котельная №42-13 пос. Первый, ул. Школьная, д.2 г | 10 | 1 |
| Блочная котельная №42-14 пос. Первый, ул. Филина, д.2а | 20 | 3 |
| Котельная №42-15 пос. Новоивановский, ул. Трактовая, д.2 в | 5 | 5 |
| Котельная №42-16 пос. Новоивановский, ул. Школьная, д.18а | 1,5 | 5 |
| Котельная Школьная д. Михайловка (д. Михайловка, ул. Школьная, д 1в) | - | - |
| Котельная Центральная №12 с. Усманка (с. Усманка, ул. Молодежная, д 5б) | 10 | 7 |
| Котельная №42-17 д. Михайловка, ул. Школьная, д.1 в | 2 | 5 |
| Блочная котельная №42-18 с. Усманка, ул. Молодежная, д.5 б | 8 | 8 |
| Котельная №42-19 с. Усманка, ул. Молодежная, д.14а | 0,3 | 6 |
| Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д.93 е | 3 | 2 |
| Котельная №42-21 с. Николаевка, ул. Осипова, д.3 (пом. 2) | 16 | 4 |
| Котельная №42-22 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д.5 | - | - |
| Котельная №42-23 с. Усть-Серта, ул. Горького, д.39 | 4 | 3 |
| Котельная №42-24 д. Курск-Смоленка, ул. Зеленая, д.2 а | 1 | 5 |
| Котельная №42-25 д. Шестакова, ул. Оренбургская, д. 2б | 1 | 3 |
| Котельная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д.1 б | 1,5 | 5 |
| Котельная №42-27 с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д.44 б | 25 | 20 |
| Котельная №42-28 с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а | 8 | 24 |
| Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайское восстание, д.8а | 2,5 | 10 |
| Котельная №42-30 с. Чумай, ул. Совхозная, д.26а | 3 | 48 |
| Котельная №42-31 с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а | 8 | 18 |

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 | Нормативный расход | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 |
| Котельная №42-04 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,8042 | 0,8042 | 0,8042 | 0,8042 | 0,8042 | 0,8042 | 0,8042 |
| Котельная №42-05 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,1555 | 0,1555 | 0,1555 | 0,1555 | 0,1555 | 0,1555 | 0,1555 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,1277 | 1,1277 | 1,1277 | 1,1277 | 1,1277 | 1,1277 | 1,1277 |
| Котельная №42-06 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,7790 | 0,7790 | 0,7790 | 0,7790 | 0,7790 | 0,7790 | 0,7790 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 5,6484 | 5,6484 | 5,6484 | 5,6484 | 5,6484 | 5,6484 | 5,6484 |
| Котельная №42-07 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,5117 | 0,5117 | 0,5117 | 0,5117 | 0,5117 | 0,5117 | 0,5117 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 4,0935 | 4,0935 | 4,0935 | 4,0935 | 4,0935 | 4,0935 | 4,0935 |
| Автономная котельная №42-08 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,2124 | 0,2124 | 0,2124 | 0,2124 | 0,2124 | 0,2124 | 0,2124 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,5399 | 1,5399 | 1,5399 | 1,5399 | 1,5399 | 1,5399 | 1,5399 |
| Котельная №42-11 Школьная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 | 0,2010 |
| Котельная №42-12 Школьная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,0209 | 1,0209 | 1,0209 | 1,0209 | 1,0209 | 1,0209 | 1,0209 |
| Котельная №14 РММ | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 |
| Котельная №42-15 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,7344 | 0,7344 | 0,7344 | 0,7344 | 0,7344 | 0,7344 | 0,7344 |
| Котельная №42-16 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 | 0,3678 |
| Котельная №42-17 школы | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,2974 | 0,2974 | 0,2974 | 0,2974 | 0,2974 | 0,2974 | 0,2974 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 1,2154 | 1,2154 | 1,2154 | 1,2154 | 1,2154 | 1,2154 | 1,2154 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,3191 | 0,3191 | 0,3191 | 0,3191 | 0,3191 | 0,3191 | 0,3191 |
| Котельная №42-20 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,5447 | 0,5447 | 0,5447 | 0,5447 | 0,5447 | 0,5447 | 0,5447 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 |
| Котельная №42-23 Центральная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0536 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0536 | 0,0536 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,3886 | 0,3886 | 0,3886 | 0,3886 | 0,3886 | 0,3886 | 0,3886 |
| Котельная №42-24 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 | 0,1247 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,7750 | 0,7750 | 0,7750 | 0,7750 | 0,7750 | 0,7750 | 0,7750 |
| Котельная №42-25 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 |
| Котельная Школьная №42-26 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 |
| Котельная №42-27детского сада | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 | 0,0201 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-29 | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 |
| Котельная №42-30 КДЦ | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Котельная №42-31 Больничная | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 |
| Котельная №42-32 детского сада | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Котельная №42-33 детского сада | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии в границах территории Чебулинского МО КО

| Источник теплоснабжения | ВПУ | Тип (марка) | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, д. 22б | Установка для непрерывного умягчения воды | Hydrotech SDR 1865-F63C3 | 2,62-4,37 |
| Котельная №42-08 д. Покровка, ул. Тракторная, д.64 (пом.4) | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-09с. Розовка, ул. Центральная, д.43 (пом. 2) | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-10 с. Алчедат, ул. Октябрьская, д.25 б | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-11 с. Алчедат, ул. Октябрьская, д.42 а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-12 д. Дмитриевка, ул. Советская, д.15 а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-13 пос. Первый, ул. Школьная, д.2 г | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-14 пос. Первый, ул. Филина, д.2а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-15 пос. Новоивановский, ул. Трактовая, д.2 в | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-16 пос. Новоивановский, ул. Школьная, д.18а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-17 д. Михайловка, ул. Школьная, д.1 в | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-21 с. Николаевка, ул. Осипова, д.3 (пом. 2 | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-22 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д.5 | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-23 с. Усть-Серта, ул. Горького, д.39 | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-24 д. Курск-Смоленка, ул. Зеленая, д.2 а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-25 д. Шестакова, ул. Оренбургская, д. 2б | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-28 с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайское восстание, д.8 а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-30 с. Чумай, ул. Совхозная, д.26 а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-31 с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15 а | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-32 д. Карачарово, ул. Первомайская, д.2 (пом. 2) | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |
| Котельная №42-33 д. Кураково, ул. Юбилейная, д.50 б | Автоматическая система дозирования воды | «Комплексон-6» | 0,5-2 |

Часть 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 6.7.1.1 представлены описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 6.7.1.1 - Описание изменений

| Показатель | Ед.изм | Существующий |  |  | Перспективный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2025 | Изменения | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2034 | Изменения |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | м3/год |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | м3/год |  | 0,0269 |  |  | 0,0269 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | м3/год |  | 0,1949 |  |  | 0,1949 |  |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,1109 |  |  | 0,1109 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,8042 |  |  | 0,8042 |  |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,1555 |  |  | 0,1555 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 1,1277 |  |  | 1,1277 |  |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,7790 |  |  | 0,7790 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 5,6484 |  |  | 5,6484 |  |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,5117 |  |  | 0,5117 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 4,0935 |  |  | 4,0935 |  |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,2124 |  |  | 0,2124 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 1,5399 |  |  | 1,5399 |  |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0277 |  |  | 0,0277 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,2010 |  |  | 0,2010 |  |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,1247 |  |  | 0,1247 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 1,0209 |  |  | 1,0209 |  |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0507 |  |  | 0,0507 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,3678 |  |  | 0,3678 |  |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,1013 |  |  | 0,1013 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,7344 |  |  | 0,7344 |  |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0108 |  |  | 0,0108 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,3678 |  |  | 0,3678 |  |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0410 |  |  | 0,0410 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,2974 |  |  | 0,2974 |  |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,1676 |  |  | 0,1676 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 1,2154 |  |  | 1,2154 |  |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0440 |  |  | 0,0440 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,3191 |  |  | 0,3191 |  |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0751 |  |  | 0,0751 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,5447 |  |  | 0,5447 |  |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0124 |  |  | 0,0124 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0897 |  |  | 0,0897 |  |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0536 |  |  | 0,0536 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,3886 |  |  | 0,3886 |  |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,1247 |  |  | 0,1247 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,7750 |  |  | 0,7750 |  |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0263 |  |  | 0,0263 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,1910 |  |  | 0,1910 |  |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0043 |  |  | 0,0043 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0314 |  |  | 0,0314 |  |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0028 |  |  | 0,0028 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0559 |  |  | 0,0559 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,4050 |  |  | 0,4050 |  |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0402 |  |  | 0,0402 |  |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0016 |  |  | 0,0016 |  |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| Максимальное потребление теплоносителя | - |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - |  | 0,0059 |  |  | 0,0059 |  |

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Чебулинский муниципальный округ отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования Чебулинский муниципальный округ с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.   ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Чебулинский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строительная, 1К | 0,5030 | 462,0000 | 2720,0000 | 199,2000 | 0,0020 | 0,0043 | 0,0011 |
| Котельная №42-04 пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, 7А | 1,2760 | 1512,0000 | 5440,0000 | 565,4480 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0008 |
| Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр. Южный, 20 з | 1,6490 | 645,0000 | 6376,0000 | 668,4800 | 0,0021 | 0,0016 | 0,0026 |
| Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, 1Б | 4,7730 | 4565,0000 | 14680,0000 | 2055,9400 | 0,0020 | 0,0002 | 0,0010 |
| Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, 20б | 8,2490 | 4544,0000 | 26574,0000 | 2466,6260 | 0,0031 | 0,0002 | 0,0018 |
| Автономная котельная №42-08 д. Покровка, ул. Трактовая, д.64 помещение 4 | 0,0200 | 6465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0002 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово, ул. Центральная, д 43, помещение 2 | 0,0500 | 5334,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0004 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б | 0,7188 | 4434,0000 | 15100,0000 | 1351,5000 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 |
| Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а | 0,2840 | 8334,0000 | 2000,0000 | 178,0000 | 0,0011 | 0,0002 | 0,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка, ул. Советская, д. 15а | 0,2580 | 3453,0000 | 920,0000 | 81,8800 | 0,0027 | 0,0006 | 0,0001 |
| Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д. 2г | 0,5350 | 6245,0000 | 9000,0000 | 801,0000 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 |
| Котельная №14 РММ п. Первый, ул. Филина, д. 2а | 0,3163 | 6453,0000 | 4000,0000 | 343,0000 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0000 |
| Котельная №42-15 п. Новоивановский, ул. Трактовая, д. 2 | 0,9650 | 833,0000 | 5082,0000 | 494,0200 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0012 |
| Котельная №42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д. 18а | 0,0620 | 843,0000 | 4000,0000 | 343,0000 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0001 |
| Котельная №42-17 школы д. Михайловка, ул. Школьная, д. 1в | 0,1340 | 3423,0000 | 2148,0000 | 215,4220 | 0,0002 | 0,0006 | 0,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 5б | 1,7010 | 433,0000 | 6500,0000 | 726,8600 | 0,0019 | 0,0046 | 0,0039 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 14а | 0,7230 | 543,0000 | 1520,0000 | 182,2200 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0013 |
| Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е | 0,5230 | 453,0000 | 2000,0000 | 273,2000 | 0,0015 | 0,0044 | 0,0012 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка, ул. Осипова, д. 3, помещение 2 | 0,0500 | 4534,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0004 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5 | 0,3150 | 5432,0000 | 500,0000 | 56,3800 | 0,0056 | 0,0004 | 0,0001 |
| Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 | 1,0630 | 5234,0000 | 4400,0000 | 337,7400 | 0,0027 | 0,0004 | 0,0002 |
| Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка, ул. Зеленая, д. 2а | 0,8780 | 453,0000 | 2600,0000 | 371,9000 | 0,0020 | 0,0044 | 0,0019 |
| Котельная №42-25 д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2б | 0,3730 | 453,0000 | 1800,0000 | 162,0000 | 0,0019 | 0,0044 | 0,0008 |
| Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д. 1б | 0,1890 | 866,0000 | 200,0000 | 21,6000 | 0,0083 | 0,0023 | 0,0002 |
| Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д. 44б | 0,0650 | 4531,0000 | 200,0000 | 17,8000 | 0,0034 | 0,0004 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а | 0,0400 | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0044 | 0,0001 |
| Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д. 8 | 0,8500 | 543,0000 | 3860,0000 | 335,9400 | 0,0023 | 0,0037 | 0,0016 |
| Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26а | 0,1570 | 4531,0000 | 400,0000 | 35,6000 | 0,0039 | 0,0004 | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а | 0,2120 | 3453,0000 | 140,0000 | 7,9800 | 0,0263 | 0,0006 | 0,0001 |
| Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово, ул. Первомайская, д. 2, помещение 2 | 0,0660 | 453,0000 | 150,0000 | 8,5500 | 0,0076 | 0,0022 | 0,0001 |
| Котельная №42-33 детского сада д. Куракова, ул. Юбилейная, д. 50б | 0,1330 | 3434,0000 | 40,0000 | 2,2800 | 0,0570 | 0,0006 | 0,0000 |

Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятий, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, не предусмотрены.

Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 21. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 г. корректировки коснулись:

-Глава скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Откорректированы мероприятия по датам и суммам.

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Чебулинский муниципальный округ планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |
| 1 | - | 76 | 2400,0000 |
| 2 | - | 57 | 160,0000 |
| 3 | - | 48 | 160,0000 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 219 | 112,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 974,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 1656,0000 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 219 | 828,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 2152,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 1220,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 76 | 80,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 1096,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 32 | 400,0000 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 219 | 384,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 159 | 800,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 133 | 168,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 3036,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 89 | 160,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 76 | 584,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 57 | 1360,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 32 | 368,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 108 | 1212,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 108 | 472,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 89 | 816,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 89 | 72,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 57 | 1312,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 57 | 1344,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 48 | 160,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 48 | 40,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 32 | 1264,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 32 | 240,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 32 | 212,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 32 | 116,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 32 | 516,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 32 | 160,0000 |
| 23 | Участок теплосети | 159 | 328,0000 |
| 24 | Участок теплосети | 108 | 1508,0000 |
| 25 | Участок теплосети | 89 | 596,0000 |
| 26 | Участок теплосети | 76 | 330,0000 |
| 27 | Участок теплосети | 57 | 446,0000 |
| 28 | Участок теплосети | 48 | 156,0000 |
| 29 | Участок теплосети | 32 | 200,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 14000,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 400,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 700,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 2000,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 920,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 7600,0000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 3000,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 1000,0000 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 159 | 220,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 59 | 792,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 32 | 222,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 133 | 254,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 108 | 330,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 89 | 240,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 76 | 320,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 59 | 130,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 45 | 100,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 32 | 172,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 133 | 1360,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 108 | 406,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 89 | 536,0000 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 3000,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 1000,0000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 1810,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 59 | 338,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 159 | 2000,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 133 | 220,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 1800,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 89 | 800,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 76 | 960,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 720,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 159 | 2000,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 133 | 220,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 1800,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 89 | 800,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 76 | 960,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 720,0000 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 159 | 1360,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 89 | 640,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 139 | 340,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 160,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 139 | 1000,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 260,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 3140,0000 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 159 | 2100,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 500,0000 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 139 | 400,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 76 | 1400,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 200,0000 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 200,0000 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 1600,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 1060,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 89 | 400,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 140,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 150,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 57 | 40,0000 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Часть 10. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

При актуализации на 2026 г., в части мероприятий по сетям произошли следующие основные изменения:

-Глава скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Откорректированы мероприятия по датам и суммам.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время в границах муниципального округа действуют открытые системы теплоснабжения от источников:

-ИТЭ №42-04 (пгт. Верх-Чебула, ул. Пасова, 7а);

-ИТЭ №42-10 (с. Алчедат, ул. Октябрьская, 22б);

-ИТЭ №42-13 (пос. Первый, ул. Школьная, 2г);

-ИТЭ №42-18 (с. Усманка, ул. Молодежная, 5б);

-ИТЭ №42-19 (с. Усманка, ул. Молодежная, 14а);

-ИТЭ №42-20 (с. Николаевка, ул. Центральнная, 93е);

-ИТЭ №42-22 (с. Усть-Серта, ул. Кирова, 5);

-ИТЭ №42-23 (с. Усть-Серта, ул. Горького, 39);

-ИТЭ №42-24 (д. Курск-Смоленка, ул. Зеленая, 2а);

-ИТЭ №42-25 (д. Шестаково, ул. Оренбургская, 2б);

-ИТЭ №42-26 (с. Усть-Чебула, ул. Школьная, 1б);

-ИТЭ №42-27 (с. Усть-Чебула, ул.  Никитина, 44б);

-ИТЭ №42-29 (с. Чумай, ул. Чумайского восстания, 8а);

-ИТЭ №42-31 (с. Чумай, ул. Нагорная, 15а).

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия по каждому потребителю (зданию), необходимые для обеспечения перевода на закрытую схему ГВС включают в себя:

1.Составление по-объектных технических решений и формирование проектно-сметной документации (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 10÷15% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).

2.Мероприятия по подготовке помещений для проведения строительно-монтажных работ (ликвидация подтоплений, очистка техподполья от мусора).

3.Закупка оборудования, принятая в соответствии с ценами производителя.

4.Доставка оборудования, принятая в соответствии с п. 4.60 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

5.Реконструкция внутренней разводки коммуникаций объекта капитального строительства (строения, здания). Прогноз по данной статье затруднителен, ввиду отсутствия общедоступных проектов-аналогов, а также сметных нормативов. В настоящем расчете предусматривается усредненная оценка о стоимости систем в размере 15% от стоимости оборудования ИТП.

При этом на этапе составления проектной документации в объектах капитального строительства с несколькими ИТП необходимо включить в смету дополнительные трубопроводы ГВС от одного ИТП, в котором будет осуществляться подготовка горячей воды на весь объект капитального строительства;

6.Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 30÷60% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).

Для оценки капитальных вложений в проекты реконструкции существующих ИТП применен метод аналогов, с учетом коммерческих предложений организаций-производителей теплотехнического оборудования.

Таблица Ориентировочная величина капитальных затрат на работы по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации, тыс. руб.

| Наименование источника | Затраты за период, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельные №42-04; №42-10, №42-13, №42-18, №42-19, №42-20, №42-22, №42-23, №42-24, №42-25, №42-26, №42-27, 42-29, 42-31 |  | 34717,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в прогнозных ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34717,789 | 34717,789 | 34717,789 | 34717,789 | 34717,789 | 34717,789 |

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с методическими указаниями:

«Перевод от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения должен быть выполнен по элементам групп, подключенных жилых и административных зданий, которые должны быть разделены на группы.

К первой группе должны быть отнесены жилые здания, при переводе которых на закрытую систему горячего водоснабжения, не требуется реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Ко второй группе должны быть отнесены жилые и административные здания, у которых отсутствует система горячего водоснабжения, а теплоноситель для целей горячего водоснабжения разбирается из отопительных приборов или стояков отопительной системы такого жилого или административного здания…».

Отнесение каждого конкретного потребителя к 1 или 2 группе должна быть произведено по результатам комплексного обследования инженерных систем с разработкой соответствующей документации.

При этом, в соответствии с п. 134 методических указаний:

«…Реализация проектов второй группы должна быть совмещена с капитальным ремонтом таких зданий и осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и (или) иных источников финансирования».

Перевод на закрытую схему присоединения по ГВС предусматривается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенном здании. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.

В отсутствии возможности проведения анализа качества горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения принимает соответствие показателей воды требованиям СанПиН.

Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1 представлены в таблице ниже.

Таблица  Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности котельных, эксплуатируемых ОАО СКЭК в границах Чебулинского МО КО

| Показатели качества ГВС | Значение показателя за |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Число часов работы с температурой, превышающей 65°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов работы с температурой ниже 45°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты (CAPEX), источник финансирования - средства ПАО «Т Плюс» |  | -55548,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство ИТП, без НДС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Строительство ЦТП, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство квартальных сетей ГВС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | -55548,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Изменение операционных затрат (OPEX) при переходе к закрытой системе теплоснабжения, для теплоснабжающей организации (для стоимостных показателей: знак "+" - положительный эффект, знак "-" - отрицательный эффект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2.1. За счет смены способа подпитки системы ГВС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. За счет дополнительных затрат ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС в ИТП | тыс. руб. |  | -472,16 | -490,75 | -509,34 | -527,93 | -550,24 | -572,54 | -594,85 | -620,87 | -643,18 | -669,21 |
| 2.3. За счет затрат на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного в ИТП (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. |  | -177,76 | -185,48 | -193,21 | -200,94 | -208,67 | -216,40 | -227,99 | -235,72 | -243,45 | -255,04 |
| 2.4. За счет увеличения ФОТ с ЕСН | тыс. руб. |  | -138,87 | -142,62 | -150,13 | -153,88 | -161,39 | -168,90 | -172,65 | -180,16 | -187,66 | -195,17 |
| 2.5. За счет сокращения эксплуатационных расходов на хим. цех на источнике тепловой энергии | тыс. руб. |  | 422,17 | 440,85 | 459,53 | 478,21 | 496,89 | 515,57 | 537,98 | 556,66 | 579,08 | 601,50 |
| 2.6. Прочие расходы | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2.7. ИТОГО общее изменение операционных затрат для теплоснабжающей организации | тыс. руб. |  | -366,62 | -378,01 | -393,15 | -404,55 | -423,41 | -442,27 | -457,51 | -479,09 | -493,21 | -514,92 |
| 3. Расчет эффективности и окупаемости для инвестора - теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Денежный поток от операционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | 0 | -366,62 | -378,01 | -393,15 | -404,55 | -423,41 | -442,27 | -457,51 | -479,09 | -493,21 | -514,92 |
| 3.1.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -366,62 | -744,63 | -1137,79 | -1542,33 | -1965,74 | -2408,01 | -2865,51 | -3344,60 | -3837,81 | -4352,73 |
| 3.2.1. Денежный поток от инвестиционной деятельности (ежегодно) | тыс. руб. | -55548,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 | -55548,46 |
| 3.3.1. Дисконтированный денежный поток (ежегодно) | тыс. руб. | -55548,46 | -366,62 | -378,01 | -393,15 | -404,55 | -423,41 | -442,27 | -457,51 | -479,09 | -493,21 | -514,92 |
| 3.3.2. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -55548,46 | -55915,08 | -56293,09 | -56686,25 | -57090,79 | -57514,20 | -57956,47 | -58413,98 | -58893,06 | -59386,27 | -59901,19 |
| 3.4. Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. | 59901,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ТСО: NPV= -59,901 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). Перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный для теплоснабжающей организации.

На основе п. 68.1 Требований к Схемам теплоснабжения:

«…При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды…».

Применительно к ситуации в системах открытого теплоснабжения, все 3 фактора не актуальны:

-не утвержден источник финансирования;

-нет необходимости завершения, работы по переводу на закрытую систему ГВС не проводились;

-качество воды соответствует требованиям.

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 пгт Верх-Чебула, ул. Строительная, 1К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14640,9694 | 14676,0744 | 14698,0565 | 14699,0565 | 14700,0565 | 14701,0565 | 14702,0565 | 14703,0565 | 14704,0565 | 14705,0565 | 14706,0565 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 4664,8000 | 4465,5000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 | 4461,7000 |
| Котельная №42-04 пгт Верх-Чебула, ул. Пасова, 7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1692,8144 | 1685,6658 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 | 1689,6284 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 216,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 539,4000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 | 512,9000 |
| Котельная №42-05 пгт Верх-Чебула, мкр. Южный, 20 з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3694,7829 | 3679,1800 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 | 3687,8290 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1177,2000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 | 1119,5000 |
| Котельная №42-06 пгт Верх-Чебула, ул. Молодежная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4426,7089 | 4408,0152 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 | 4418,3775 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1410,4000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 | 1341,2000 |
| Котельная №42-07 пгт Верх-Чебула, ул. Восточная, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25662,1375 | 25760,3396 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 | 26218,8458 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 8176,3000 | 7838,1000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 | 7958,9000 |
| Автономная котельная №42-08 д. Покровка, ул. Трактовая, д.64 помещение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 207,1489 | 105,1697 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 66,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 с. Орлово-Розово, ул. Центральная, д 43, помещение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 538,5019 | 536,2279 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 | 537,4884 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 171,6000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 | 163,2000 |
| Котельная №42-10 Центральная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 25б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 135,8985 | 135,3246 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 | 135,6428 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 43,3000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 | 41,2000 |
| Котельная №42-11 Школьная с. Алчедат, ул. Октябрьская, д. 42а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1893,9205 | 1885,9226 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 | 1890,3560 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 603,4000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 | 573,8000 |
| Котельная №42-12 Школьная д. Дмитриевка, ул. Советская, д. 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 484,0788 | 279,3571 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 154,2000 | 85,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 п. Первый, ул. Школьная, д. 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1931,5414 | 1923,3847 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 | 1927,9061 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 615,4000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 | 585,2000 |
| Котельная №14 РММ п. Первый, ул. Филина, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1278,4647 | 1273,0658 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 | 1276,0585 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 407,3000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 | 387,4000 |
| Котельная №42-15 п. Новоивановский, ул. Трактовая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 816,0277 | 812,5817 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 260,0000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 |
| Котельная №42-16 п. Новоивановский, ул. Школьная, д. 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2013,0169 | 2004,5161 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 | 2009,2283 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 641,4000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 | 609,9000 |
| Котельная №42-17 школы д. Михайловка, ул. Школьная, д. 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 105,9818 | 105,5342 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 33,8000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 144,8099 | 144,1984 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 | 144,5374 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 46,1000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 | 43,9000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 с. Усманка, ул. Молодежная, д. 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3026,3680 | 3013,5879 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 | 3020,6722 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 964,2000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 | 916,9000 |
| Котельная №42-20 с. Николаевка, ул. Центральная, д 93е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1091,9622 | 1087,3509 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 | 1089,9071 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 347,9000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 | 330,8000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада с. Николаевка, ул. Осипова, д. 3, помещение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1139,7017 | 1134,8889 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 | 1137,5567 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 363,1000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 с. Усть-Серта, ул. Кирова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 880,5083 | 876,7900 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 | 878,8511 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 280,5000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 | 266,8000 |
| Котельная №42-23 Центральная с. Усть-Серта, ул. Горького, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2720,5168 | 2709,0282 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 | 2715,3966 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 866,8000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 | 824,3000 |
| Котельная №42-24 д. Курск- Смоленка, ул. Зеленая, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 816,0277 | 812,5817 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 | 814,4919 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 260,0000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 | 247,2000 |
| Котельная №42-25 д. Шестаково, ул. Оренбургская, д. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1904,1708 | 1896,1296 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 | 1900,5870 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 606,7000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 | 576,9000 |
| Котельная Школьная №42-26 с. Усть-Чебула, ул. Школьная, д. 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 655,3046 | 652,5373 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 | 654,0713 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 208,8000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 | 198,5000 |
| Котельная №42-27детского сада с. Усть-Чебула, ул. Никитина, д. 44б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 668,9900 | 666,1649 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 213,1000 | 202,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ с. Усть-Чебула, ул. Лесная, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 163,2692 | 162,5797 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 | 162,9619 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 52,0000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 |
| Котельная №42-29 с. Чумай, ул. Чумайского восстания, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 105,9818 | 105,5342 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 | 105,7823 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 33,8000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 | 32,1000 |
| Котельная №42-30 КДЦ с. Чумай, ул. Совхозная, д. 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2831,0348 | 2819,0795 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 | 2825,7066 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 902,0000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 | 857,8000 |
| Котельная №42-31 Больничная с. Чумай, ул. Нагорная, д. 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 489,8076 | 487,7392 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 | 488,8857 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 156,1000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 | 148,4000 |
| Котельная №42-32 детского сада д. Карачарово, ул. Первомайская, д. 2, помещение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 380,9615 | 379,3527 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 121,4000 | 115,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада д. Куракова, ул. Юбилейная, д. 50б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 353,5908 | 352,0976 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 | 352,9253 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 112,7000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 | 107,1000 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 76895,0000 | 76570,0000 | 76750,0000 | 76751,0000 | 76752,0000 | 76753,0000 | 76754,0000 | 76755,0000 | 76756,0000 | 76757,0000 | 76758,0000 |
|  | из них Уголь | Гкал | 76895,0000 | 76570,0000 | 76750,0000 | 76751,0000 | 76752,0000 | 76753,0000 | 76754,0000 | 76755,0000 | 76756,0000 | 76757,0000 | 76758,0000 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 | 1120,7000 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Уголь | т. | 24499,7000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 | 23297,8000 |

Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,9105 | 0,9257 | 0,9258 | 0,9258 | 0,9259 | 0,9260 | 0,9260 | 0,9261 | 0,9262 | 0,9262 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1046 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,2283 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 | 0,2323 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,2735 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2783 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 1,5982 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0333 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0084 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1170 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0173 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1193 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 | 0,1214 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0790 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0504 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1244 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0065 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0090 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1870 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0675 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0704 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0544 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 | 0,0554 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1681 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0504 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1176 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 | 0,1197 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0405 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0413 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0101 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0065 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1749 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 | 0,1780 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0303 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0235 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0218 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего максимальный часовой расход топлива | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Уголь | тонн | 4,7504 | 4,8339 | 4,8339 | 4,8340 | 4,8341 | 4,8341 | 4,8342 | 4,8342 | 4,8343 | 4,8344 |
| в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 | 0,2270 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 | 0,5810 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 | 0,3220 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 | 0,3740 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 |
| Котельная №42-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 |
|  |  | ОНЗТ |  | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 | 1,9830 |
| Автономная котельная №42-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 |
| Автономная котельная №42-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 | 0,7520 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 | 0,1170 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 | 0,2420 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 | 0,4510 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 | 0,0590 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 | 0,3110 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 | 0,6720 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 | 0,1210 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 | 0,2250 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
| Автономная Котельная №42-21 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 | 0,2040 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 | 0,4410 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 | 0,1940 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 | 0,1620 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 | 0,0820 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
| Автономная Котельная № 42-28 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 | 0,3070 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 | 0,0310 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1080 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | - | ННЗТ | - | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 |

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | Котельная №42-03 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 2 | Котельная №42-04 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 3 | Котельная №42-05 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 4 | Котельная №42-06 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 5 | Котельная №42-07 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 12 | Котельная №14 РММ | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 13 | Котельная №42-15 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 14 | Котельная №42-16 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 18 | Котельная №42-20 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 22 | Котельная №42-24 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 23 | Котельная №42-25 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 27 | Котельная №42-29 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4900,0000 |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| 1 | Котельная №42-03 | Уголь |  | 3125,8500 |
| 2 | Котельная №42-04 | Уголь |  | 359,0300 |
| 3 | Котельная №42-05 | Уголь |  | 783,6500 |
| 4 | Котельная №42-06 | Уголь |  | 938,8400 |
| 5 | Котельная №42-07 | Уголь |  | 5486,6700 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | Уголь |  | 22,4000 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | Уголь |  | 114,2400 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | Уголь |  | 28,8400 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | Уголь |  | 401,6600 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | Уголь |  | 59,5000 |
| 11 | Котельная №42-13 | Уголь |  | 409,6400 |
| 12 | Котельная №14 РММ | Уголь |  | 271,1800 |
| 13 | Котельная №42-15 | Уголь |  | 173,0400 |
| 14 | Котельная №42-16 | Уголь |  | 426,9300 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | Уголь |  | 22,4700 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Уголь |  | 30,7300 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Уголь |  | 641,8300 |
| 18 | Котельная №42-20 | Уголь |  | 231,5600 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | Уголь |  | 241,7100 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Уголь |  | 186,7600 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | Уголь |  | 577,0100 |
| 22 | Котельная №42-24 | Уголь |  | 173,0400 |
| 23 | Котельная №42-25 | Уголь |  | 403,8300 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | Уголь |  | 138,9500 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | Уголь |  | 141,8900 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | Уголь |  | 34,6500 |
| 27 | Котельная №42-29 | Уголь |  | 22,4700 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | Уголь |  | 600,4600 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | Уголь |  | 103,8800 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | Уголь |  | 80,7800 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | Уголь |  | 74,9700 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

-интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

-интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

-распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

где

𝑖 – номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети;

𝑗 - год регистрации события;

𝑚 - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов;

𝑁 - общее число событий (отказов) за -й год в зоне действия системы теплоснабжения 𝑚;

𝑛𝑖.𝑗.𝑚 – 𝑖-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и.т.д) в зоне действия системы теплоснабжения 𝑚 за 𝑗-й год;

𝐿𝑗.𝑚 - протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

Ввиду отсутствия необходимых исходных данных расчет интегральной и приведённой интенсивностей отказов (повреждений), а также интенсивности отказов для разных диаметров теплопроводов в зоне действия системы теплоснабжения муниципального образования провести не удалось. Поэтому параметры, которые применяются для описания базового состояния по отказам тепловых сетей, для муниципального округа принимаются в соответствии с аналогичными показателями других округов-аналогов за период 2010 – 2020 гг..

В дальнейшем для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие зависимости:

-для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра теплопроводов:

где:

𝐷𝑦 - условный диаметр участка тепловой сети, м.

-для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока службы:

где

𝜆0 - интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год;

𝜏 - срок эксплуатации участка тепловой сети, лет;

𝛼 - параметр распределения Гнеденко-Вейбулла, где параметр распределения вычисляется как

В таблице ниже приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 40 лет, рассчитанные с использованием уравнений 11-1 и 11-3.

Таблица  Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей в пределах параметра (диаметр) эксплуатационной характеристики на территории Чебулинского МО КО

| № п/п | Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 40 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 2 | 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 3 | 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 4 | 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 5 | 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 6 | 0,2 | 0,057 | 0,99 |

Для повышения уровня надежности настоящей схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция изношенных участков тепловых сетей.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Резервирование источников тепловой энергии – важная задача систем теплоснабжения, которая позволяет обеспечить требуемые режимы и допустимые параметры в помещениях в течение заданного времени.

Согласно п. 6.31 СП124.13330.2012 Тепловые сети следует предусматривать следующие способы резервирования:

- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

На территории муниципального образования 31 изолированных системы теплоснабжения. В связи с чем организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты не предусмотрена.

Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности на территории муниципального образования представлены в Главе 8.

Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)

В муниципальном образовании зоны теплоснабжения представлены системами теплоснабжения с установленной тепловой мощностью источников менее 100 Гкал/ч каждая.

В связи с тем, что суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в границах отдельных зон не превышает 100 Гкал/ч, выполнение обязательного моделирования аварийных режимов, предусмотренного для крупных систем теплоснабжения, не требуется.

Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% -  до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Чебулинский муниципальный округ представлена в таблице 11.15.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| № п/п | Период | Кэ | Кв | Кт | Ки | Оценка надежности источника энергии | Кн.т.с. | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности системы ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 г. | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | малонадежные | 0,73 | малонадёжные | малонадёжные |
| 2 | 2024 г. | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | малонадежные | 0,67 | малонадёжные | малонадёжные |

Для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения, разрабатываются предложения об актуализации системы мер по повышению надежности.

Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Участки тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, не выявлены.

Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производных объектов (устройство ограждения, системы видеонаблюдения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | ИС | 15871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка блочно-модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 900 кВт (3х300) вместо котельной №4 | ИС | 0,00 | 0,00 | 31482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена технологического оборудования | ИС | 0,00 | 17066,00 | 5299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 2400 кВт 93х800) вместо Центральной котельной | ИС | 27478,00 | 15586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 43349,00 | 32652,00 | 36781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 43349,00 | 32652,00 | 36781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №42-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 36350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 39942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 91208,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 270337,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-10 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 191761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6235,76 |
| Котельная №42-11 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 26494,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-12 Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 12187,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 100680,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №14 РММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 52989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 62145,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 52989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-17 школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 33314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-18 Центральная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 103088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная 42-19 детского сада №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 103088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 34010,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-22 Школьная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 7885,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-23 Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 44716,43 | 3444,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16491,04 |
| Котельная №42-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 39424,92 | 6623,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 6596,41 | 18546,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Школьная №42-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 3149,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-27детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 2649,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 40289,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-30 КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 5298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-31 Больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 1993,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-32 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 2136,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42-33 детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 569,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 696411,43 | 697501,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22726,80 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 696411,43 | 697501,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22726,80 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 222,1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №42-04 | 211,3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №42-05 | 215,6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №42-06 | 197,4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №42-07 | 220,9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 280,9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 222,5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 222,6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 220,1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 122,8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №42-13 | 220,1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 213,5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №42-15 | 215,6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №42-16 | 220,1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 254,4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 220,2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 253,1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №42-20 | 227,2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 220,1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 217,9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 623,4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная №42-24 | 215,6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №42-25 | 218,5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 220,1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 217,9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 215,8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная №42-29 | 217,8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 220,1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 217,9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 220,1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 205,1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по: ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | 232,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 232,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 | 25,9975 |
| 2 | Котельная №42-04 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 | 1,1975 |
| 3 | Котельная №42-05 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 | 2,1003 |
| 4 | Котельная №42-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №42-07 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 | 3,7415 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 | 0,0352 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 | 3,8304 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,3420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 | 0,8681 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 | 1,4537 |
| 13 | Котельная №42-15 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 | 0,6277 |
| 14 | Котельная №42-16 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 | 2,1128 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 | 0,1132 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,9758 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 | 1,0545 |
| 18 | Котельная №42-20 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 | 1,3190 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 | 5,7785 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 | 2,8998 |
| 22 | Котельная №42-24 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 |
| 23 | Котельная №42-25 | 4,3136 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 | 4,2315 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 | 10,9222 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 | 13,9062 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №42-29 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 | 28,6287 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 | 22,7105 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 | 16,0409 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 | 66,6886 |
| Итого по: ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | 217,6260 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 217,6260 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 | 217,2807 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 | 45,1667 |
| 2 | Котельная №42-04 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 | 49,5941 |
| 3 | Котельная №42-05 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 | 44,4500 |
| 4 | Котельная №42-06 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 | 64,1071 |
| 5 | Котельная №42-07 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 | 79,0441 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 | 69,9419 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 | 58,3333 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №42-13 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 | 76,5988 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 | 95,1453 |
| 13 | Котельная №42-15 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 | 65,5685 |
| 14 | Котельная №42-16 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 | 27,1318 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 | 55,0388 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 | 57,7564 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 | 108,2849 |
| 18 | Котельная №42-20 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 | 70,8010 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 | 76,4706 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 | 20,3488 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 | 209,3023 |
| 22 | Котельная №42-24 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 | 88,2752 |
| 23 | Котельная №42-25 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 | 75,5814 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 | 14,0714 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 | 7,8571 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 | 26,7442 |
| 27 | Котельная №42-29 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 | 58,1395 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 | 63,9535 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 | 85,2713 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 | 46,1290 |
| Итого по: ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 | 66,0544 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 | 498,0000 |
| 2 | Котельная №42-04 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 | 554,3608 |
| 3 | Котельная №42-05 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 | 484,4058 |
| 4 | Котельная №42-06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная №42-07 | 323,7042 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 | 314,1798 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 | 2145,2381 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 372,1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №42-13 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 | 1704,2553 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 | 1143,3333 |
| 13 | Котельная №42-15 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 | 667,5946 |
| 14 | Котельная №42-16 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 | 8794,8718 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 | 5523,6410 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 | 519,1857 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 | 1118,2462 |
| 18 | Котельная №42-20 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 | 650,4762 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 | 178,9841 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 | 365,1243 |
| 22 | Котельная №42-24 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 | 509,4521 |
| 23 | Котельная №42-25 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 | 296,6667 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | Котельная №42-29 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 | 436,2857 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 | 254,2857 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 | 131,5385 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 | 17,5385 |
| Итого по: ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | 912,1732 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 912,1732 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 | 961,9195 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
| 2 | Котельная №42-04 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
| 3 | Котельная №42-05 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,6 | 53,6 |
| 4 | Котельная №42-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №42-07 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 11 | Котельная №42-13 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 13 | Котельная №42-15 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 14 | Котельная №42-16 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| 18 | Котельная №42-20 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 |
| 22 | Котельная №42-24 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| 23 | Котельная №42-25 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №42-29 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №42-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №42-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №42-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №42-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №42-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №14 РММ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №42-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №42-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная №42-17 школы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №42-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная №42-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная №42-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №42-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения муниципального образования.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 – Расчет операционных (подконтрольных) расходов в структуре цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Чебулинского МО КО по ОАО СКЭК

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | план | план |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период (ИПЦ) |  |  | 1,067 | 1,138 | 1,06 | 1,072 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,000 | 0,034 | 0,03 | 0,000 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 739,902 | 739,902 | 765,08 | 765,08 | 765,08 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 54,686 | 54,686 | 65,5736 | 65,57 | 65,57 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы (теплоэнергия) | тыс. руб. | 127916,50 | 135122,04 | 156116,38 | 145222,67 | 154121,92 |
| 6 | Индекс операционных расходов |  |  | 1,0563 | 1,1554 | 1,0762 | 1,0613 |

Таблица – Расчет ценовых последствий реализации проекта в рамках инвестиционной программы ОАО СКЭК на период 2020-2024 годы, без НДС

| № п/п | Наименование показателя | Едн. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы из НВВ | тыс. руб. | 233872 | 246319 | 263288 | 278967 | - |
| 2 | Экономия по результатам программы | тыс. руб. | 40332,89 | 27269,41 | 34196,47 | 8189,22 | - |
| 3 | Расходы из НВВ с учетом экономии | тыс. руб. | 193539,11 | 219049,59 | 229091,53 | 270777,78 | - |
| 4 | Сумма инвестиций | тыс. руб. | 159455 | 95013 | 18323,23 | 1288,11 | - |
| 5 | Сумма инвестиций включаемых в тариф | тыс. руб. | 10738 | 10013 | 18323,23 | 1288,11 | - |
| 6 | Итого НВВ с капитальными вложениями | тыс. руб. | 204277,11 | 229062,59 | 247414,76 | 272065,89 | - |
| 7 | Влияние на тариф | % | 5,5 | 4,6 | 8,0 | 0,5 | - |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Чебулинский муниципальный округ.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42-03 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 2 | Котельная №42-04 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 3 | Котельная №42-05 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 4 | Котельная №42-06 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 5 | Котельная №42-07 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 11 | Котельная №42-13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 12 | Котельная №14 РММ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 13 | Котельная №42-15 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 14 | Котельная №42-16 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 15 | Котельная №42-17 школы | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 18 | Котельная №42-20 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 22 | Котельная №42-24 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 23 | Котельная №42-25 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 27 | Котельная №42-29 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42-03 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 2 | Котельная №42-04 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 3 | Котельная №42-05 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 4 | Котельная №42-06 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 5 | Котельная №42-07 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 11 | Котельная №42-13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 12 | Котельная №14 РММ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 13 | Котельная №42-15 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 14 | Котельная №42-16 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 15 | Котельная №42-17 школы | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 18 | Котельная №42-20 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 22 | Котельная №42-24 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 23 | Котельная №42-25 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 27 | Котельная №42-29 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | По критериям |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42-03 | 1,1610 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 11,5794 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная №42-04 | 2,6220 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 47,6653 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная №42-05 | 3,8710 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 67,4372 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная №42-06 | 7,5870 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0000 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная №42-07 | 10,5290 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 243,1707 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | 0,0000 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0000 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | 0,0660 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0000 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | 0,9990 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 95,0669 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | 0,4990 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 12,4360 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | 0,0000 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 5,7205 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная №42-13 | 0,6660 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 55,9619 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная №14 РММ | 0,3330 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 23,1881 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная №42-15 | 1,4980 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 42,7880 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная №42-16 | 0,2500 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 23,1881 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | 0,2500 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 17,4964 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | 3,0190 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 70,3908 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | 0,6880 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 70,3908 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 18 | Котельная №42-20 | 0,7740 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 30,9695 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | 0,0660 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0000 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | 0,0000 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 5,5648 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | 0,5160 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 24,3543 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 22 | Котельная №42-24 | 0,9990 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 43,9428 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 23 | Котельная №42-25 | 0,4990 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 12,4146 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | 1,4000 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 1,8312 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | 1,3550 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 1,2436 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | 0,1720 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0000 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 27 | Котельная №42-29 | 1,4980 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 24,4584 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | 0,2500 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 2,4872 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | 0,2500 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,3571 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | 0,0660 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,3826 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | 0,3000 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 0,0000 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,1020 | не подавалась | 1 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №42-03 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 2 | Котельная №42-04 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 3 | Котельная №42-05 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 4 | Котельная №42-06 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 5 | Котельная №42-07 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 6 | Автономная котельная №42-08 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 7 | Автономная котельная №42-09 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 8 | Котельная №42-10 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 9 | Котельная №42-11 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 10 | Котельная №42-12 Школьная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 11 | Котельная №42-13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 12 | Котельная №14 РММ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 13 | Котельная №42-15 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 14 | Котельная №42-16 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 15 | Котельная №42-17 школы | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 16 | Котельная №42-18 Центральная №12 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 17 | Котельная 42-19 детского сада №13 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 18 | Котельная №42-20 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 19 | Автономная Котельная №42-21 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 20 | Котельная №42-22 Школьная №9 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 21 | Котельная №42-23 Центральная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 22 | Котельная №42-24 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 23 | Котельная №42-25 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 24 | Котельная Школьная №42-26 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 25 | Котельная №42-27детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 26 | Автономная Котельная № 42-28 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 27 | Котельная №42-29 | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 28 | Котельная №42-30 КДЦ | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 29 | Котельная №42-31 Больничная | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 30 | Котельная №42-32 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |
| 31 | Котельная №42-33 детского сада | ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» | 1 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО не произошло.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |  |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производных объектов (устройство ограждения, системы видеонаблюдения) | Установленная мощность 0,010 Гкал/ч | Строительство источника | 15871,00 | собственные средства |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | - | Установка блочно-модульной котельной в пгт. Верх-Чебула мощностью 900 кВт (3х300) вместо котельной №4 | 31482,00 | собственные средства |
| 2 | Котельная №42-04 | - | Замена технологического оборудования | 22365,00 | собственные средства |
| 3 | Котельная №42-18 Центральная №12 | - | Установка блочно-модульной котельной в с. Усманка мощностью 2400 кВт 93х800) вместо Центральной котельной | 43064,00 | собственные средства |
| Итого |  |  |  | 112782,00 |  |
| Всего по МО |  |  |  | 112782,00 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №42-03 | Замена тепловой сети - , D=76 мм, L=2400 м | 31793,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети - , D=57 мм, L=160 м | 2278,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети - , D=48 мм, L=160 м | 2278,54 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная №42-04 | Замена тепловой сети, D=219 мм, L=112 м | 2667,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=974 м | 15337,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=1656 м | 21937,66 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная №42-05 | Замена тепловой сети, D=219 мм, L=828 м | 19722,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=2152 м | 33886,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=1220 м | 16161,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=80 м | 1059,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=1096 м | 15608,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=400 м | 4769,06 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная №42-07 | Замена тепловой сети, D=219 мм, L=384 м | 9146,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=800 м | 15019,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=168 м | 2770,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=3036 м | 47806,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=160 м | 2119,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=584 м | 7736,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=1360 м | 19367,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=368 м | 4387,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1212 м | 19084,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=472 м | 7432,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=816 м | 10809,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=72 м | 953,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=1312 м | 18684,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=1344 м | 19139,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=48 мм, L=160 м | 2278,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=48 мм, L=40 м | 569,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=1264 м | 15070,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=240 м | 2861,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=212 м | 2527,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=116 м | 1383,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=516 м | 6152,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=160 м | 1907,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=328 м | 6157,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1508 м | 23745,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=596 м | 7895,44 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=330 м | 4371,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=446 м | 6351,44 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=48 мм, L=156 м | 2221,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=200 м | 2384,53 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная №42-10 Центральная | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=14000 м | 185463,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=400 м | 6298,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=700 м | 6235,76 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная №42-11 Школьная | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=2000 м | 26494,76 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная №42-12 Школьная | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=920 м | 12187,59 | БС, ВБ |
| 8 | Котельная №42-13 | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=7600 м | 100680,09 | БС, ВБ |
| 9 | Котельная №14 РММ | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=3000 м | 39742,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=1000 м | 13247,38 | БС, ВБ |
| 10 | Котельная №42-15 | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=220 м | 4130,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=792 м | 11278,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=222 м | 2646,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=254 м | 4188,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=330 м | 5196,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=240 м | 3179,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=320 м | 4239,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=130 м | 1851,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=45 мм, L=100 м | 1424,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=172 м | 2050,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=1360 м | 13427,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=406 м | 3756,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=536 м | 4774,81 | БС, ВБ |
| 11 | Котельная №42-16 | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=3000 м | 39742,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=1000 м | 13247,38 | БС, ВБ |
| 12 | Котельная №42-17 школы | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1810 м | 28501,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=59 мм, L=338 м | 4813,42 | БС, ВБ |
| 13 | Котельная №42-18 Центральная №12 | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=2000 м | 37547,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=220 м | 3628,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1800 м | 28343,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=800 м | 10597,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=960 м | 12717,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=720 м | 10253,45 | БС, ВБ |
| 14 | Котельная 42-19 детского сада №13 | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=2000 м | 37547,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=133 мм, L=220 м | 3628,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1800 м | 28343,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=800 м | 10597,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=960 м | 12717,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=720 м | 10253,45 | БС, ВБ |
| 15 | Котельная №42-20 | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=1360 м | 25532,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=640 м | 8478,32 | БС, ВБ |
| 16 | Котельная №42-22 Школьная №9 | Замена тепловой сети, D=139 мм, L=340 м | 5606,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=160 м | 2278,54 | БС, ВБ |
| 17 | Котельная №42-23 Центральная | Замена тепловой сети, D=139 мм, L=1000 м | 16491,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=260 м | 3444,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=3140 м | 44716,43 | БС, ВБ |
| 18 | Котельная №42-24 | Замена тепловой сети, D=159 мм, L=2100 м | 39424,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=500 м | 6623,69 | БС, ВБ |
| 19 | Котельная №42-25 | Замена тепловой сети, D=139 мм, L=400 м | 6596,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=76 мм, L=1400 м | 18546,33 | БС, ВБ |
| 20 | Котельная Школьная №42-26 | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=200 м | 3149,31 | БС, ВБ |
| 21 | Котельная №42-27детского сада | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=200 м | 2649,48 | БС, ВБ |
| 22 | Котельная №42-29 | Замена тепловой сети, D=108 мм, L=1600 м | 25194,46 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=1060 м | 15095,35 | БС, ВБ |
| 23 | Котельная №42-30 КДЦ | Замена тепловой сети, D=89 мм, L=400 м | 5298,95 | БС, ВБ |
| 24 | Котельная №42-31 Больничная | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=140 м | 1993,73 | БС, ВБ |
| 25 | Котельная №42-32 детского сада | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=150 м | 2136,14 | БС, ВБ |
| 26 | Котельная №42-33 детского сада | Замена тепловой сети, D=57 мм, L=40 м | 569,64 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 1416640,04 |  |
| Всего по МО |  |  | 1416640,04 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 16.1.1 приведены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен ниже.

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Чебулинский муниципальный округ с подведомственной территорией были внесены изменения в следующие разделы:

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации МО Чебулинский муниципальный округ.

Утверждаемая часть

Утверждаемая часть полностью переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года

Внесены изменения в структуры теплоснабжения муниципального образования, «ушли» две котельные.

Изменились перспективные приросты тепловой энергии

Внесены изменения в мероприятия часть мероприятий выполнена, часть мероприятий удалили за неактуальностью

Обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности

Обновлены данные по тарифам

Внесены корректные данные по тепловой энергии и тепловой мощности

Откорректированы потребители

Обосновывающие материалы

Утверждаемая часть переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года